## Parrilla de Aireación
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
BOQUILLAS DE TUBO TRANSVERSAL PRESURIZADAS
Datos de Entrada
|  | Concentración de OD en el Estanque | Cl | 4 | mg/L | 4 | 0
| Variable de Ajuste | Profundidad del Estanque |  | 3 | m | 3 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad de Flujo en la Garganta | Vt | 8 | m/s | 8 | 0
| Variable de Ajuste | No Total de Boquillas |  | 16 | u | 16 | 0
|  | Altitud |  | 1000 | msnm | 1000 | 0
|  | Temperatura | T°C | 25 | oC | 25 | 0
Componente de Aireación por Boquillas de Tubo Transversal
| Capítulo A-4 | Altura de la Zona con Efecto Venturi |  | 1 | m | 1 | 0
|  | Salinidad del Agua |  | 0 | gr/L | 0 | 0
| Hoja "Agua-T(°C) | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 8.24 | mg/L | 8.24 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3474 | mg/L | 7.3474 | 0
| Planos de Diseño | Profundidad de las Boquillas a 45° |  | 2 | m | 2 | 0
|  | Penetración Adicional del Chorrro |  | 0.3 | m | 0.3 | 0
|  | Profundidad de Aireación con Boquillas | Pa | 2.3 | m | 2.3 | 0
|  |  | Phe | 22.54 | kPa | 22.54 | 0
| Ecuación A-4 | Concentración de Saturación de O2 en el Terreno | Cst | 8.2639 | mg/L | 8.2639 | 0
|  | Cabeza de Velocidad en Garganta | hv | 3.2653 | m | 3.2653 | 0
| ,, | Area de Flujo en Gargantas |  | 80.645 | mm2 | 80.645 | 0
|  | Caudal por Boquilla |  | 0.64516 | Lps | 0.64516 | 0
|  | Caudal Total de Reciculación |  | 10.3226 | Lps | 10.3226 | 0
| Ecuación A-20 de M.R. Ghomi (Ref. A-19) | Potencia Hidráulica por Boquilla | Ph | 0.020666 | Kw | 0.020666 | 0
|  | Diámetro EquIvalente de la Boquilla | D = 2*H | 6.35 | mm | 6.35 | 0
| Ecuación A-18 de M.R. Ghomi (Ref. A-19) | Eficiencia en Transferencia de O2 en Condiciones Estándar | SOTE | 2.1285 | Kg O2/Kw-h | 2.1285 | 0
| Ecuación A-19 de M.R. Ghomi (Ref. A-19) | Transferencia de O2 en Condiciones Estándar | SOTR | 0.70381 | Kg O2/hora | 0.70381 | 0
| Mazzei Aeration (Ref. A-17) | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.95 |  | 0.95 | 0
|  | Tipo de Aguas a Tratar | Aguas Residuales Domésticas o Municipales
| Metcalf & Eddy. (Ref. A-1) para ARD | Factor de Correcciòn por Salinidad y Tensión Superficial | β | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Hoja "Agua-T(°C) | Saturación de O2 en Condiciones Standard (nivel del mar y 20°C) | Cs20 | 9.08 | mg/L | 9.08 | 0
| Ecuación A-3 | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.4536 |  | 0.4536 | 0
| Ecuación A-2 | Tasa de Transferencia de O2 en el Sitio por Boquillas | AOTR | 0.31925 | Kg O2/h | 0.31925 | 0
|  | Cabeza de Velocidad en la Boquilla |  | 3.2653 | m | 3.2653 | 0
| Hoja "Tubería de Succión " | Perdidas en Tubería de Succión |  | 0.22381 | m | 0.22381 | 0
| Hoja "Tuberias de Aireación " | Perdidas en Tuberías de Aireación |  | 0.37506 | m | 0.37506 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Altura |  | 1.2 | m | 1.2 | 0
|  | Total Cabeza de Bombeo de Recirculación |  | 5.0642 | m | 5.0642 | 0
| Curva Característica de la Bomba | Eficiencia de Bombeo |  | 75% |  | 75% | 0
|  | Potencia de Bomba de Recirculación |  | 0.68376 | Kw | 0.68376 | 0
|  |  |  | 0.91657 | HP | 0.91657 | 0
Componente de Aireación por Burbujas
| Yoram Avnimelech (Ref. C-43) | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.6 |  | 0.6 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 8.24 | mg/L | 8.24 | 0
|  | Factor de Presión |  | -0.11465 |  | -0.11465 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3474 | mg/L | 7.3474 | 0
|  | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.22171 |  | 0.22171 | 0
| Guía de Sanitaire (Ref. A-5) | Eficiencia de Transferencia de O2 por m de Profundidad | E | 6.557% | por m | 6.557% | 0
|  | Eficiencia de Transferencia de O2 |  | 15.08% |  | 15.08% | 0
| Chunsheng Lei et al, (Ref. A-21) | Relación entre Caudal de Aire y de Agua | Qa/Qw | 60% |  | 60% | 0
|  | Caudal de Aire de Compresores a la Profundidad | Qa | 6.1935 | Lps | 6.1935 | 0
|  | Presión del Aire a la Altitud del Sitio | Pt | 90.3538 | kPa | 90.3538 | 0
|  |  |  | 9.2104 | m.c.a. | 9.2104 | 0
|  | Presión del Aire a la Profundidad de Aireación |  | 11.5104 | m.c.a. | 11.5104 | 0
|  | Caudal de Aire Descomprimido en el Sitio |  | 7.7402 | Lps | 7.7402 | 0
|  | Presion a Nivel del Mar | Pnm | 101.33 | kPa | 101.33 | 0
|  |  |  | 10.3398 | m.c.a. | 10.3398 | 0
|  | Caudal de Aire a la Presión de Nivel del Mar | Qa | 6.8947 | Lps | 6.8947 | 0
|  | Densidad del Aire al Nivel del Mar |  | 1.204 | Kg/m3 | 1.204 | 0
|  | Porcentaje de Oxígeno al Nivel del Mar |  | 20.9% |  | 20.9% | 0
|  | Contenido de Oxígeno al Nivel del Mar | COx | 0.25164 | Kg/m3 | 0.25164 | 0
|  | Tasa de Flujo de Oxígeno Total en Condiciones Standard |  | 6.2458 | Kg O2/h | 6.2458 | 0
| Ecuación A-8 | Tasa de Transferencia de O2 en Condiciones Standard | SOTR | 0.942 | Kg O2/h | 0.942 | 0
|  | Tasa de Transferencia de O2 en el Sitio por Burbujas | AOTR | 0.20885 | Kg O2/h | 0.20885 | 0
|  | Tasa de Transferencia de O2 por Efecto Venturi | AOTR | 0.31925 | Kg O2/h | 0.31925 | 0
|  | Tasa de Transferencia de O2 Total en el Sitio | AOTR | 0.5281 | Kg O2/h | 0.5281 | 0
|  | Tasa de Transferencia de O2 Total en el Sitio por Boquilla | AOTR | 0.033006 | Kg O2/h | 0.033006 | 0
Calculo del Soplador
| Hoja "Tubería del Soplador " | Perdidas de Cabeza en la Tubería de Aire Presurizado |  | 0.023772 | m | 0.023772 | 0
|  | Cabeza de Presión en Soplador |  | 2.3238 | m | 2.3238 | 0
|  |  |  | 22.773 | kPa | 22.773 | 0
|  | Densidad del Aire en el Sitio | γ | 1.0725 | kg/m3 | 1.0725 | 0
| Información del Fabricante | Eficiencia del Soplador |  | 80% |  | 80% | 0
| Ecuación A-24. Metcalf & Eddy. (Ref. A-1) | Potencia Total del Soplador |  | 0.20099 | Kw | 0.20099 | 0
|  | Potencia Hidraulica Aplicada por Soplador |  | 0.16079 | kW | 0.16079 | 0
|  | Potencia Hidráulica Aplicada por Boquillas |  | 0.33066 | kW | 0.33066 | 0
|  | Potencia Neta Total del Sistema de Aireación |  | 0.49145 | Kw | 0.49145 | 0
|  | Transferencia de O2 en Condiciones Estándar por Boquillas | SOTR | 0.70381 | Kg O2/hora | 0.70381 | 0
|  | Transferencia de O2 en Condiciones Estándar por Burbujas | SOTR | 0.942 | Kg O2/hora | 0.942 | 0
|  | Eficiencia en Transferencia de O2 en Condiciones Estándar | SOTE | 3.3489 | Kg O2/Kw-h | 3.3489 | 0
Parametros de la Boquilla
|  | Lado Interior de la Boquilla |  | 12.7 | mm
|  | Area Interior del Tubo de Agua |  | 161.29 | mm2
|  | Diámetro Externo del Tubo Transversal de Aire | ∅ ¨1/4" tipo K | 6.35 | mm
|  | Area Interceptada por Tubo Transversal | 50% | 80.645 | mm2
|  | Area de las Gargantas | 50% | 80.645 | mm2
|  | Altura de la Garganta | H | 3.175 | mm
|  | Largo Ranura | 1/2" | 12.7 | mm
|  | Ancho Ranura |  | 2 | mm
|  | Area Ranura |  | 25.4 | mm2
|  | Diametro Interior de Tubo Transversal | Tipo K | 7.76 | mm
|  | Area de Entradas de Aire al Tubo Transversal |  | 94.5416 | mm2
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.

## Tubería de Succión
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
TUBERIA DE SUCCIÓN
| Perdidas Totales: |  |  | 0.22381 | m | 0.22381 | 0
| Tubería de Succión |  | Perdidas | 0.19428 | m | 0.19428 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Parrilla de Aireación" | Caudal |  |  | 9.0754 | Lps | 9.0754 | 0
Planos de Diseño | Longitud |  |  | 1.9 | m | 1.9 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.12 | m/s | 1.12 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.021491 | m | 0.021491 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.063997 | m | 0.063997 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Codo radio corto | 0.9 | 1 | 0.057597 | m | 0.057597 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Te con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.11519 | m | 0.11519 | 0
| Ramales |  | Perdidas | 0.029527 | m | 0.029527 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Parrilla de Aireación" | Caudal por Ramal |  |  | 9.0754 | Lps | 9.0754 | 0
| Diametro |  |  | 150 | mm | 150 | 0
| Longitud Total |  |  | 88.4012 | m | 88.4012 | 0
| Longitud Ramal |  |  | 44.2006 | m | 44.2006 | 0
| Número de Tramos |  |  | 20 |  | 20 | 0
| Longitud del Tramo |  |  | 2.21 | m | 2.21 | 0
| Caudal de Entrada por Tramo |  |  | 0.45377 | Lps | 0.45377 | 0
| Perdidas de Cabeza en la Manguera |  |  | 0.028183 | m | 0.028183 | 0
| Area de las Perforaciones |  |  | 40 | cm2/m | 40 | 0
| Velocidad en las Perforaciones |  |  | 0.051331 | m/s | 0.051331 | 0
| Coeficiente de Perdidas Km |  |  | 1 |  | 1 | 0
| Perdidas de Cabeza en Perforaciones |  |  | 0.13443 | cm | 0.13443 | 0
|  | Tramo | Caudal | Pérdidas |  | Pérdidas
|  |  | Lps | m |  | m
|  | 1 | 0.45377 | 1.4596e-05 |  | 1.4596e-05
|  | 2 | 0.90754 | 5.2692e-05 |  | 5.2692e-05
|  | 3 | 1.3613 | 0.00011165 |  | 0.00011165
|  | 4 | 1.8151 | 0.00019022 |  | 0.00019022
|  | 5 | 2.2688 | 0.00028756 |  | 0.00028756
|  | 6 | 2.7226 | 0.00040307 |  | 0.00040307
|  | 7 | 3.1764 | 0.00053624 |  | 0.00053624
|  | 8 | 3.6302 | 0.00068669 |  | 0.00068669
|  | 9 | 4.0839 | 0.00085408 |  | 0.00085408
|  | 10 | 4.5377 | 0.0010381 |  | 0.0010381
|  | 11 | 4.9915 | 0.0012385 |  | 0.0012385
|  | 12 | 5.4452 | 0.0014551 |  | 0.0014551
|  | 13 | 5.899 | 0.0016876 |  | 0.0016876
|  | 14 | 6.3528 | 0.0019358 |  | 0.0019358
|  | 15 | 6.8065 | 0.0021997 |  | 0.0021997
|  | 16 | 7.2603 | 0.002479 |  | 0.002479
|  | 17 | 7.7141 | 0.0027735 |  | 0.0027735
|  | 18 | 8.1678 | 0.0030832 |  | 0.0030832
|  | 19 | 8.6216 | 0.0034079 |  | 0.0034079
|  | 20 | 9.0754 | 0.0037476 |  | 0.0037476
|  | 21 | 0 | 0 |  | 0
|  | 22 | 0 | 0 |  | 0
|  | 23 | 0 | 0 |  | 0
|  | 24 | 0 | 0 |  | 0
|  | 25 | 0 | 0 |  | 0
|  | 26 | 0 | 0 |  | 0
|  | 27 | 0 | 0 |  | 0
|  | 28 | 0 | 0 |  | 0
|  | 29 | 0 | 0 |  | 0
|  | 30 | 0 | 0 |  | 0

## Tubería de Aireación
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
| TUBERIA DE AIREACIÓN |  | Perdidas Totales: | 0.37506 | m | 0.37506 | 0
Tubería de Descarga de Bomba
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Parrilla de Aireación" | Caudal |  |  | 9.0754 | Lps | 9.0754 | 0
Planos de Diseño | Longitud |  |  | 3.25 | m | 3.25 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.12 | m/s | 1.12 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.036762 | m | 0.036762 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.063997 | m | 0.063997 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Codo radio corto | 0.8 | 3 | 0.15359 | m | 0.15359 | 0
| Perdidas Totales |  |  | 0.19035 | m | 0.19035 | 0
Tubería de Distribución
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Inicial |  |  | 9.0754 | Lps | 9.0754 | 0
| Número de Tramos |  |  | 14.0669 |  | 14.0669 | 0
| Longitud del Tramo |  |  | 3 | m | 3 | 0
| Longitud del Tramo Inicial |  |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
| Longitud de la Línea |  |  | 39.4006 | m | 39.4006 | 0
| Perdidas en Distribución |  |  | 0.18471 | m | 0.18471 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q | Pérdidas hf |  | Pérdidas hf
|  | pg | Lps | m |  | m
| 1 | 4 | 9.0754 | 0.033934 |  | 0.033934
| 2 | 4 | 8.4302 | 0.029602 |  | 0.029602
| 3 | 4 | 7.7851 | 0.025544 |  | 0.025544
| 4 | 4 | 7.1399 | 0.021762 |  | 0.021762
| 5 | 4 | 6.4947 | 0.018261 |  | 0.018261
| 6 | 4 | 5.8496 | 0.015045 |  | 0.015045
| 7 | 4 | 5.2044 | 0.012117 |  | 0.012117
| 8 | 4 | 4.5593 | 0.0094829 |  | 0.0094829
| 9 | 4 | 3.9141 | 0.0071486 |  | 0.0071486
| 10 | 4 | 3.2689 | 0.0051209 |  | 0.0051209
| 11 | 4 | 2.6238 | 0.0034082 |  | 0.0034082
| 12 | 4 | 1.9786 | 0.0020208 |  | 0.0020208
| 13 | 4 | 1.3335 | 0.00097304 |  | 0.00097304
| 14 | 4 | 0.6883 | 0.00028591 |  | 0.00028591
| 15 | 4 | 0.043145 | 1.6926e-06 |  | 1.6926e-06
| 16 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 17 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 18 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 19 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 20 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 21 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 22 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 23 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 24 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 25 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 26 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 27 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 28 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 29 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 30 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 31 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 32 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| 33 | 4 | 0 | 0 |  | 0

## Agua-T(°C)
Temperatura T | Densidad r | Viscosidad Dinámica m | Viscosidad Cinemática J | Presión de Vapor Hv | Concentración de Saturación de O2 para T y salinidad a nivel del mar C(s,T)
°C | kg/m3 | N.sg/m2 | m2/sg | kPa | Salinidad en partes por mil (gr/L)
[5 empty] | 0 | 5 | 10
0 | 999.82 | 0.001792 | 1.7923e-06 | 0.611 | 14.6 | 14.11 | 13.64
1 | 999.89 | 0.001731 | 1.7312e-06 | 0.657 | 14.2 | 13.73 | 13.27
2 | 999.94 | 0.001674 | 1.6741e-06 | 0.705 | 13.81 | 13.36 | 12.91
3 | 999.98 | 0.00162 | 1.62e-06 | 0.757 | 13.45 | 13 | 12.58
4 | 1000 | 0.001569 | 1.569e-06 | 0.813 | 13.09 | 12.67 | 12.25
5 | 1000 | 0.00152 | 1.52e-06 | 0.872 | 12.76 | 12.34 | 11.94
6 | 999.99 | 0.001473 | 1.473e-06 | 0.935 | 12.44 | 12.04 | 11.65
7 | 999.96 | 0.001429 | 1.4291e-06 | 1.001 | 12.13 | 11.74 | 11.37
8 | 999.91 | 0.001386 | 1.3861e-06 | 1.072 | 11.83 | 11.46 | 11.09
9 | 999.85 | 0.001346 | 1.3462e-06 | 1.147 | 11.55 | 11.19 | 10.83
10 | 999.77 | 0.001308 | 1.3083e-06 | 1.227 | 11.28 | 10.92 | 10.58
11 | 999.68 | 0.001271 | 1.2714e-06 | 1.312 | 11.02 | 10.67 | 10.34
12 | 999.58 | 0.001236 | 1.2365e-06 | 1.402 | 10.77 | 10.43 | 10.11
13 | 999.46 | 0.001202 | 1.2026e-06 | 1.497 | 10.53 | 10.2 | 9.89
14 | 999.33 | 0.00117 | 1.1708e-06 | 1.597 | 10.29 | 9.98 | 9.68
15 | 999.19 | 0.001139 | 1.1399e-06 | 1.704 | 10.07 | 9.77 | 9.47
16 | 999.03 | 0.001109 | 1.1101e-06 | 1.817 | 9.86 | 9.56 | 9.28
17 | 998.86 | 0.001081 | 1.0822e-06 | 1.936 | 9.65 | 9.36 | 9.09
18 | 998.68 | 0.001054 | 1.0554e-06 | 2.063 | 9.45 | 9.17 | 8.9
19 | 998.49 | 0.001028 | 1.0296e-06 | 2.196 | 9.26 | 8.99 | 8.73
20 | 998.29 | 0.001003 | 1.0047e-06 | 2.337 | 9.08 | 8.81 | 8.56
21 | 998.08 | 0.000979 | 9.8088e-07 | 2.486 | 8.9 | 8.64 | 8.39
22 | 997.86 | 0.000955 | 9.5705e-07 | 2.642 | 8.73 | 8.48 | 8.23
23 | 997.62 | 0.000933 | 9.3523e-07 | 2.808 | 8.56 | 8.32 | 8.08
24 | 997.38 | 0.000911 | 9.1339e-07 | 2.982 | 8.4 | 8.16 | 7.93
25 | 997.13 | 0.000891 | 8.9356e-07 | 3.166 | 8.24 | 8.01 | 7.79
26 | 996.86 | 0.000871 | 8.7374e-07 | 3.36 | 8.09 | 7.87 | 7.65
27 | 996.59 | 0.000852 | 8.5492e-07 | 3.564 | 7.95 | 7.73 | 7.51
28 | 996.31 | 0.000833 | 8.3609e-07 | 3.779 | 7.81 | 7.59 | 7.38
29 | 996.02 | 0.000815 | 8.1826e-07 | 4.004 | 7.67 | 7.46 | 7.26
30 | 995.71 | 0.000798 | 8.0144e-07 | 4.242 | 7.54 | 7.33 | 7.14
31 | 995.41 | 0.000781 | 7.846e-07 | 4.491 | 7.41 | 7.21 | 7.02
32 | 995.09 | 0.000765 | 7.6877e-07 | 4.754 | 7.29 | 7.09 | 6.9
33 | 994.76 | 0.000749 | 7.5295e-07 | 5.029 | 7.17 | 6.98 | 6.79
34 | 994.43 | 0.000734 | 7.3811e-07 | 5.318 | 7.05 | 6.86 | 6.68
35 | 994.08 | 0.00072 | 7.2429e-07 | 5.622 | 6.93 | 6.75 | 6.58
36 | 993.73 | 0.000705 | 7.0945e-07 | 5.94 | 6.82 | 6.65 | 6.47
37 | 993.37 | 0.000692 | 6.9662e-07 | 6.274 | 6.72 | 6.54 | 6.37
38 | 993 | 0.000678 | 6.8278e-07 | 6.624 | 6.61 | 6.44 | 6.28
39 | 992.63 | 0.000666 | 6.7094e-07 | 6.991 | 6.51 | 6.34 | 6.18
40 | 992.25 | 0.000653 | 6.581e-07 | 7.375 | 6.41 | 6.25 | 6.09
Therm Exel. "Physical characteristics of water (at the atmospheric pressure)". 2.003. |  |  |  |  | Metcalf & Eddy. “Wastewater Engineering. Treatment and Reuse”. Mc Graw Hill. 4ª Edición, 2.003.
https://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm

## Tubería del Soplador
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
| TUBERIA DE SOPLADOR |  | Perdidas Totales: | 0.023772 | m | 0.023772 | 0
Tubería de Descarga de Soplador
Hoja "Parrilla de Aireación" | Caudal |  |  | 7.7402 | Lps | 7.7402 | 0
Planos de Diseño | Longitud |  |  | 3.1 | m | 3.1 | 0
| Diametro |  |  | 1.5 | pg | 1.5 | 0
| Velocidad Media |  |  | 6.7925 | m/s | 6.7925 | 0
| Temperatura del Agua |  |  | 25 | °C | 25 | 0
Hoja "Agua-T(°C) | Viscosidad Cinemática |  |  | 8.9356e-07 |  | 8.9356e-07 | 0
| No de Reynolds |  |  | 289621.1467 |  | 289621.1467 | 0
| Relación e/D para Tubería Lisa |  |  | 0 |  | 0 | 0
Hoja "Diagrama de Moody" | Factor de Fricción |  | f | 0.015 |  | 0.015 | 0
| Densidad del Aire en el Sitio |  |  | 1.0725 | Kg/m3 | 1.0725 | 0
| Cabeza de Velocidad |  | hv | 0.0025246 | m | 0.0025246 | 0
Metcalf & Eddy. (Ref. C-43) Ecuación 5-57 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.0030812 | m | 0.0030812 | 0
| Accesorios | C | Cantidad | Pérdidas |  | Pérdidas
Metcalf & Eddy. (Ref. C-43) Tabla 5-29 | Codo radio corto | 0.42 | 3 | 0.003181 | m | 0.003181 | 0
Metcalf & Eddy. (Ref. C-43) Tabla 5-29 | Te con salida lateral | 1.33 | 1 | 0.0033578 | m | 0.0033578 | 0
| Perdidas Totales |  |  | 0.0065388 | m | 0.0065388 | 0
Ramales
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Inicial |  |  | 3.8701 | Lps | 3.8701 | 0
Planos de Diseño | Longitud del Tramo |  | L | 5 | m | 5 | 0
Planos de Diseño | Diametro |  | D | 1 | pg | 1 | 0
| No de Reynolds |  | Re | 142127.3962 |  | 142127.3962 | 0
Hoja "Diagrama de Moody" | Factor de Fricción |  | f | 0.018 |  | 0.018 | 0
Planos de Diseño | Número de Tramos |  |  | 2 |  | 2 | 0
| Perdidas en Distribución |  |  | 0.014152 | m | 0.014152 | 0
| Tramo | Caudal Q | Velocidad | Cabeza de Velocidad hv | Pérdidas hf | Pérdidas hf
|  | Lps | m/s | m/s | m | m
| 1 | 3.8701 | 7.6416 | 0.0031952 | 0.011322 | 0.011322 | 0
| 2 | 1.935 | 3.8208 | 0.00079881 | 0.0028304 | 0.0028304 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Diagrama de Moody
DIAGRAMA DE MOODY