## Nitrificacion completa
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente | PARRILLA DE AIREACIÓN POR CHORROS EMERGIDOS CON BIOPORTADORES |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Transferencia de Oxígeno por Parrilla en Condiciones de Aireación Completa
Condiciones de la Parrilla
|  | Concentración de OD a la salida | Cl | 3 | mg/L | 3 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad en Chorros | V | 10 | m/s | 10 | 0
|  | Cabeza de Velocidad | hv | 5.102 | m | 5.102 | 0
|  | Chorros por Ramal |  | 3 | u | 3 | 0
|  | No de Ramales |  | 18 | u | 18 | 0
|  | No de Chorros | n | 54 | u | 54 | 0
|  | Diámetro de Orificio | 1/8" | 3.175 | mm | 3.175 | 0
|  | Area de Flujo por Perforación |  | 7.9133 | mm2 | 7.9133 | 0
|  | Coeficiente de Descarga | Cd | 0.58 |  | 0.58 | 0
|  | Caudal por Chorro |  | 0.045897 | Lps | 0.045897 | 0
|  | Caudal por Parrilla | Q | 2.4784 | Lps | 2.4784 | 0
| Figura A-13 | Ancho del Tanque |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Figura A-13 | Separación entre Parrillas | Minino 1,8 m | 2.2 | m | 2.2 | 0
|  | Area de Zona Aireada |  | 6.16 | m2 | 6.16 | 0
Transferencia de Oxígeno por Parrilla
|  | Altitud |  | 1000 | msnm | 1000 | 0
|  | Temperatura | T°C | 25 | oC | 25 | 0
|  | Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa | 101.33 | 0
|  | Factor de Presión |  | -0.11465 |  | -0.11465 | 0
|  | Presión en el Sitio | Pt | 90.3538 | kPa | 90.3538 | 0
|  | Salinidad del Agua |  | 0 | gr/L | 0 | 0
| Hoja "Agua-T°C" | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 8.24 | mg/L | 8.24 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3474 | mg/L | 7.3474 | 0
| Ecuación A-14 Van de Donk (Ref. A-7) | Penetración de las Burbujas Calculada | Hc | 0.25855 | m | 0.25855 | 0
| Capitulo A-3 Figura A-10 | Proporción Optima de Bioportadores en Zona Aireada | % Biop | 40% |  | 40% | 0
| Funcion Objetivo: Valor de %Biop | Proporción de Bioportadores en Zona Aireada |  | 39.99% |  | 39.99% | 0
| Calcullar con Función Objetivo | Altura de la Capa de Bioportadores | Hb | 0.17232 | m | 0.17232 | 0
|  | Profundidad de la Aireación | Ha | 0.43087 | m | 0.43087 | 0
|  |  |  | 4.2225 | kPa | 4.2225 | 0
| Ecuación A-4 | Concentración de Saturación de O2 en el Terreno | Cst | 7.5191 | mg/L | 7.5191 | 0
| Hoja "Agua-T°C" | Concentración de Saturación de O2 para 20 °C a nivel del mar | Cs20 | 9.08 | mg/L | 9.08 | 0
| Ecuación A-11 | Potencia Hidráulica por Chorro | Ph | 0.0022972 | Kw | 0.0022972 | 0
| Planos de Diseño | Longitud Media del Chorro | Li | 0.3 | m | 0.3 | 0
| Ecuación A-8 de Andrzej Bin (Ref. A-9) | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar sin Bioportadores | SOTE | 2.7383 | KgO2/kW-h | 2.7383 | 0
| Figura A-9, Jie Yin Jing (Ref. A-10) | Factor de Mayoración por Efecto de Bioportadores | FMB | 2 |  | 2 | 0
|  | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar en Tanque con Bioportadores | SOTE | 5.4767 | KgO2/kW-h | 5.4767 | 0
| Ecuación A-10 | Transferencia de O2 en Condiciones Estandar por Chorro en Tanque con Bioportadores | SOTRc | 0.012581 | Kg O2/h | 0.012581 | 0
| Metcalf & Eddy ( Ref. A-1) | Factor de Correcciòn por Salinidad y Tensión Superficial | β | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Mazzei Aeration (Ref. A-16) | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Ecuación A-3 | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.48806 |  | 0.48806 | 0
| Ecuación A-2 | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Aireación por Parrilla | AOTR | 0.33157 | KgO2/hora | 0.33157 | 0
| Ecuación A-14. Andrzej Bin. (Ref. A-8) | No de Froude del Chorro | Frj | 56.6911 |  | 56.6911 | 0
| Ecuación A-13. Andrzej Bin. (Ref. A-8) | Relación Caudal de Aire/Caudal de Agua | Qa/Qw | 0.76418 |  | 0.76418 | 0
|  | Caudal de Aire |  | 6.8183 | m3/h | 6.8183 | 0
|  | Intensidad de la Aireación | Cumple | 1.1069 | m/hora | 1.1069 | 0
|  | Tasa de Transferencia de O2 por Litro de Agua |  | 0.00141 | grO2/L | 0.00141 | 0
| Ecuación A-1 | Coeficiente de Transferencia de Masas | Kla | 0.31202 | 1/min | 0.31202 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.

## Nitrificación Parcial
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente | PARRILLA DE AIREACIÓN POR CHORROS EMERGIDOS CON BIOPORTADORES |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Transferencia de Oxígeno por Parrilla en Condiciones de Aireación Parcial
Condiciones de la Parrilla
| Variable de Ajuste | Concentración de OD a la salida | Cl | 1.6 | mg/L | 1.6 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad en Chorros | V | 10 | m/s | 10 | 0
|  | Cabeza de Velocidad | hv | 5.102 | m | 5.102 | 0
| Figura A-12 | Chorros por Ramal |  | 3 | u | 3 | 0
| Figura A-12 | No de Ramales |  | 18 | u | 18 | 0
|  | No de Chorros | n | 54 | u | 54 | 0
|  | Diámetro de Orificio | 1/8" | 3.175 | mm | 3.175 | 0
|  | Area de Flujo por Perforación |  | 7.9133 | mm2 | 7.9133 | 0
|  | Coeficiente de Descarga | Cd | 0.58 |  | 0.58 | 0
|  | Caudal por Chorro |  | 0.045897 | Lps | 0.045897 | 0
|  | Caudal por Parrilla | Q | 2.4784 | Lps | 2.4784 | 0
| Figura A-13 | Ancho del Tanque |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Figura A-13 | Separación entre Parrillas | Minino 1,8 m | 2.2 | m | 2.2 | 0
|  | Area de Zona Aireada |  | 6.16 | m2 | 6.16 | 0
Transferencia de Oxígeno por Parrilla
|  | Altitud |  | 1000 | msnm | 1000 | 0
|  | Temperatura | T°C | 25 | oC | 25 | 0
|  | Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa | 101.33 | 0
|  | Factor de Presión |  | -0.11465 |  | -0.11465 | 0
|  | Presión en el Sitio | Pt | 90.3538 | kPa | 90.3538 | 0
|  | Salinidad del Agua |  | 0 | gr/L | 0 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 8.24 | mg/L | 8.24 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3474 | mg/L | 7.3474 | 0
| Ecuación A-16 Van de Donk (Ref. A-7) Cap. A-3. | Penetración de las Burbujas Calculada | Hc | 0.25855 | m | 0.25855 | 0
| Capitulo A-3 Figura A-10 | Proporción Optima de Bioportadores en Zona Aireada | % Biop | 40% |  | 40% | 7.2504e-05
| Funcion Objetivo: Valor de %Biop | Proporción de Bioportadores en Zona Aireada |  | 39.99% |  | 39.99% | 0
| Calcullar con Función Objetivo | Altura de la Capa de Bioportadores | Hb | 0.17232 | m | 0.17232 | 0
| Ecuación A-17 | Profundidad de la Aireación | Ha | 0.43087 | m | 0.43087 | 0
|  |  |  | 4.2225 | kPa | 4.2225 | 0
| Ecuación A-4, Cap A-1 | Concentración de Saturación de O2 en el Terreno | Cst | 7.5191 | mg/L | 7.5191 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para 20 °C a nivel del mar | Cs20 | 9.08 | mg/L | 9.08 | 0
| Ecuación A -11, Cap. A-3 | Potencia Hidráulica por Chorro | Ph | 0.0022972 | Kw | 0.0022972 | 0
| Planos de Diseño | Longitud del Chorro | Li | 0.3 | m | 0.3 | 0
| Ecuación A-9 de Andrzej Bin (Ref. A-9), Cap. A-3 | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar sin Bioportadores | SOTE | 2.7383 | KgO2/kW-h | 2.7383 | 0
| Figura A-9, Jie Yin Jing (Ref. A-10), Cap. A-3 | Factor de Mayoración por Efecto de Bioportadores | FMB | 2 |  | 2 | 0
|  | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar | SOTE | 5.4767 | KgO2/kW-h | 5.4767 | 0
| Ecuación A-10, Cap. A-3 | Transferencia de O2 en Condiciones Estandar por Chorro | SOTRc | 0.012581 | Kg O2/h | 0.012581 | 0
| Metcalf & Eddy. (Ref. D-29), Cap. A-1 | Factor de Correcciòn por Salinidad y Tensión Superficial | β | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Mazzei (Ref. A-17), Cap, A-4 | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Ecuación A-3, Cap A-1 | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.65297 |  | 0.65297 | 0
| Ecuación A-2, Cap. A-1 | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Parrilla | AOTR | 0.44361 | KgO2/hora | 0.44361 | 0
| Ecuación A-14. Andrzej Bin. (Ref. A-8) | No de Froude del Chorro | Frj | 56.6911 |  | 56.6911 | 0
| Ecuación A-13. Andrzej Bin. (Ref. A-8) | Relación Caudal de Aire/Caudal de Agua | Qa/Qw | 0.76418 |  | 0.76418 | 0
|  | Caudal de Aire |  | 6.8183 | m3/h | 6.8183 | 0
|  | Intensidad de la Aireación | Cumple | 1.1069 | m/hora | 1.1069 | 0
|  | Tasa de Transferencia de O2 por Litro de Agua |  | 0.00141 | grO2/L | 0.00141 | 0
| Ecuación A-1 | Coeficiente de Transferencia de Masas | Kla | 0.58337 | 1/min | 0.58337 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna D, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y las ordenadas.

## Agua-T°C
Temperatura T | Densidad r | Viscosidad Dinámica m | Viscosidad Cinemática J | Presión de Vapor Hv | Concentración de Saturación de O2 para T y salinidad a nivel del mar C(s,T)
°C | kg/m3 | N.sg/m2 | m2/sg | kPa | Salinidad en partes por mil (gr/L)
[5 empty] | 0 | 5 | 10
0 | 999.82 | 0.001792 | 1.7923e-06 | 0.611 | 14.6 | 14.11 | 13.64
1 | 999.89 | 0.001731 | 1.7312e-06 | 0.657 | 14.2 | 13.73 | 13.27
2 | 999.94 | 0.001674 | 1.6741e-06 | 0.705 | 13.81 | 13.36 | 12.91
3 | 999.98 | 0.00162 | 1.62e-06 | 0.757 | 13.45 | 13 | 12.58
4 | 1000 | 0.001569 | 1.569e-06 | 0.813 | 13.09 | 12.67 | 12.25
5 | 1000 | 0.00152 | 1.52e-06 | 0.872 | 12.76 | 12.34 | 11.94
6 | 999.99 | 0.001473 | 1.473e-06 | 0.935 | 12.44 | 12.04 | 11.65
7 | 999.96 | 0.001429 | 1.4291e-06 | 1.001 | 12.13 | 11.74 | 11.37
8 | 999.91 | 0.001386 | 1.3861e-06 | 1.072 | 11.83 | 11.46 | 11.09
9 | 999.85 | 0.001346 | 1.3462e-06 | 1.147 | 11.55 | 11.19 | 10.83
10 | 999.77 | 0.001308 | 1.3083e-06 | 1.227 | 11.28 | 10.92 | 10.58
11 | 999.68 | 0.001271 | 1.2714e-06 | 1.312 | 11.02 | 10.67 | 10.34
12 | 999.58 | 0.001236 | 1.2365e-06 | 1.402 | 10.77 | 10.43 | 10.11
13 | 999.46 | 0.001202 | 1.2026e-06 | 1.497 | 10.53 | 10.2 | 9.89
14 | 999.33 | 0.00117 | 1.1708e-06 | 1.597 | 10.29 | 9.98 | 9.68
15 | 999.19 | 0.001139 | 1.1399e-06 | 1.704 | 10.07 | 9.77 | 9.47
16 | 999.03 | 0.001109 | 1.1101e-06 | 1.817 | 9.86 | 9.56 | 9.28
17 | 998.86 | 0.001081 | 1.0822e-06 | 1.936 | 9.65 | 9.36 | 9.09
18 | 998.68 | 0.001054 | 1.0554e-06 | 2.063 | 9.45 | 9.17 | 8.9
19 | 998.49 | 0.001028 | 1.0296e-06 | 2.196 | 9.26 | 8.99 | 8.73
20 | 998.29 | 0.001003 | 1.0047e-06 | 2.337 | 9.08 | 8.81 | 8.56
21 | 998.08 | 0.000979 | 9.8088e-07 | 2.486 | 8.9 | 8.64 | 8.39
22 | 997.86 | 0.000955 | 9.5705e-07 | 2.642 | 8.73 | 8.48 | 8.23
23 | 997.62 | 0.000933 | 9.3523e-07 | 2.808 | 8.56 | 8.32 | 8.08
24 | 997.38 | 0.000911 | 9.1339e-07 | 2.982 | 8.4 | 8.16 | 7.93
25 | 997.13 | 0.000891 | 8.9356e-07 | 3.166 | 8.24 | 8.01 | 7.79
26 | 996.86 | 0.000871 | 8.7374e-07 | 3.36 | 8.09 | 7.87 | 7.65
27 | 996.59 | 0.000852 | 8.5492e-07 | 3.564 | 7.95 | 7.73 | 7.51
28 | 996.31 | 0.000833 | 8.3609e-07 | 3.779 | 7.81 | 7.59 | 7.38
29 | 996.02 | 0.000815 | 8.1826e-07 | 4.004 | 7.67 | 7.46 | 7.26
30 | 995.71 | 0.000798 | 8.0144e-07 | 4.242 | 7.54 | 7.33 | 7.14
31 | 995.41 | 0.000781 | 7.846e-07 | 4.491 | 7.41 | 7.21 | 7.02
32 | 995.09 | 0.000765 | 7.6877e-07 | 4.754 | 7.29 | 7.09 | 6.9
33 | 994.76 | 0.000749 | 7.5295e-07 | 5.029 | 7.17 | 6.98 | 6.79
34 | 994.43 | 0.000734 | 7.3811e-07 | 5.318 | 7.05 | 6.86 | 6.68
35 | 994.08 | 0.00072 | 7.2429e-07 | 5.622 | 6.93 | 6.75 | 6.58
36 | 993.73 | 0.000705 | 7.0945e-07 | 5.94 | 6.82 | 6.65 | 6.47
37 | 993.37 | 0.000692 | 6.9662e-07 | 6.274 | 6.72 | 6.54 | 6.37
38 | 993 | 0.000678 | 6.8278e-07 | 6.624 | 6.61 | 6.44 | 6.28
39 | 992.63 | 0.000666 | 6.7094e-07 | 6.991 | 6.51 | 6.34 | 6.18
40 | 992.25 | 0.000653 | 6.581e-07 | 7.375 | 6.41 | 6.25 | 6.09
Therm Exel. "Physical characteristics of water (at the atmospheric pressure)". 2.003. |  |  |  |  | Metcalf & Eddy. “Wastewater Engineering. Treatment and Reuse”. Mc Graw Hill. 4ª Edición, 2.003.
https://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm