## Parrilla Nitrificación Parcial
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente | PARRILLA DENITRIFICACIÓN PARCIAL |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Condiciones de la Parrilla
| Hoja "Planta MBBR" | Concentración de OD a la salida | Cl | 2 | mg/L | 2 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad en Chorros | V | 10 | m/s | 10 | 0
|  | Cabeza de Velocidad | hv | 5.102 | m | 5.102 | 0
| Figura A-12 | Chorros por Ramal |  | 3 | u | 3 | 0
| Figura A-12 | No de Ramales |  | 18 | u | 18 | 0
|  | No de Chorros | n | 54 | u | 54 | 0
|  | Diámetro de Orificio | 1/8" | 3.175 | mm | 3.175 | 0
|  | Area de Flujo por Perforación |  | 7.9133 | mm2 | 7.9133 | 0
|  | Coeficiente de Descarga | Cd | 0.58 |  | 0.58 | 0
|  | Caudal por Chorro |  | 0.045897 | Lps | 0.045897 | 0
|  | Caudal por Parrilla | Q | 2.4784 | Lps | 2.4784 | 0
|  | Diametro de Tubería de Entrada |  | 2 | pg | 2 | 0
|  | Velocidad en Tubería de Entrada |  | 1.2629 | m/s | 1.2629 | 0
|  | Cabeza de Velocidad |  | 0.081373 | m | 0.081373 | 0
|  | Potencia Hidráulica por Parrilla | Pw | 0.12405 | Kw | 0.12405 | 0
Transferencia de Oxígeno por Parrilla
|  | Altitud |  | 1000 | msnm | 1000 | 0
|  | Temperatura | T°C | 25 | oC | 25 | 0
|  | Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa | 101.33 | 0
|  | Factor de Presión |  | -0.11465 |  | -0.11465 | 0
|  | Presión en el Sitio | Pt | 90.3538 | kPa | 90.3538 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Presión de Vapor a T oC |  | 3.166 | kPa | 3.166 | 0
|  | Salinidad del Agua |  | 0 | gr/L | 0 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 8.24 | mg/L | 8.24 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3474 | mg/L | 7.3474 | 0
| Ecuación A-16 Van de Donk (Ref. A-7) Cap. A-3. | Penetración de las Burbujas Calculada | Hc | 0.25855 | m | 0.25855 | 0
| Hoja "Planta MBBR" | Altura de la Capa de Bioportadores | Hb | 0.3 | m | 0.3 | 0
| Ecuación A-17 | Profundidad de la Aireación | Ha | 0.55855 | m | 0.55855 | 0
|  |  |  | 5.4738 | kPa | 5.4738 | 0
| Ecuación A-4, Cap A-1 | Concentración de Saturación de O2 en el Terreno | Cst | 7.57 | mg/L | 7.57 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para 20 °C a nivel del mar | Cs20 | 9.08 | mg/L | 9.08 | 0
| Ecuación A -11, Cap. A-3 | Potencia Hidráulica por Chorro | Ph | 0.0022972 | Kw | 0.0022972 | 0
| Planos de Diseño | Longitud del Chorro | Li | 0.3 | m | 0.3 | 0
| Ecuación A-9 de Andrzej Bin (Ref. A-9), Cap. A-3 | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar | SOTE | 2.7383 | KgO2/kW-h | 2.7383 | 0
|  | Proporción de Bioportadores en Zona Aireada |  | 53.71% |  | 53.71% | 0
| Figura A-9, Jie Yin Jing (Ref. A-10), Cap. A-3 | Factor de Mayoración por Efecto de Bioportadores | FMB | 2 |  | 2 | 0
|  | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar en Tanque con Bioportadores | SOTE | 5.4767 | KgO2/kW-h | 5.4767 | 0
| Ecuación A-10, Cap. A-3 | Transferencia de O2 en Condiciones Estandar por Chorro en Tanque con Bioportadores | SOTRc | 0.012581 | Kg O2/h | 0.012581 | 0
| Metcalf & Eddy. (Ref. D-29), Cap. A-1 | Factor de Correcciòn por Salinidad y Tensión Superficial | β | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Mazzei (Ref. A-17), Cap, A-4 | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Ecuación A-3, Cap A-1 | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.61155 |  | 0.61155 | 0
| Ecuación A-2, Cap. A-1 | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Parrilla | AOTR | 0.41547 | KgO2/hora | 0.41547 | 0
Sistema de Bombeo de Aireación y Recirculación
| Variable de Ajuste | No de Lineas de Bombeo |  | 1 | u | 1 | 0
| Variable de Ajuste | Espaciamiento entre Líneas |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Variable de Ajuste | No de Parrillas |  | 4 | u | 4 | 0
| Variable de Ajuste | Espaciamiento entre Parrillas |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
|  | No de Parrillas de Aireación Especificado |  | 4 | un | 4 | 0
|  | Ancho |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
|  | Largo |  | 7.2 | m | 7.2 | 0
|  | Area en Planta |  | 20.16 | m2 | 20.16 | 0
|  | Tasa de Suministro de Oxígeno de Chorros por Parrillas |  | 27.698 | gr O2/min | 27.698 | 0
| Hoja "Tubería de Aireación" | Caudal de Diseño | m3/h | GPM | Lps
|  |  | 35.6896 | 157.0341 | 9.9138 | 9.9138 | 0
| Hoja "Parrilla de Nitrificación Parcial | Cabeza de Velocidad en Orificios |  | 5.102 | m | 5.102 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Altura |  | 3.3 | m | 3.3 | 0
| Hoja "Tubería de Aireación" | Perdidas Totales |  | 0.73291 | m | 0.73291 | 0
|  | Total Cabeza |  | 9.1349 | m | 9.1349 | 0
| Curva característica de la bomba | Eficiencia de Bombeo |  | 77% |  | 77% | 0
|  | Potencia Eléctrica Hidráulica de Bombeo Requerida |  | 1.1538 | Kw | 1.1538 | 0
| Hoja "Planta MBBR" | Tiempo de Operación de la Bomba de Aireación |  | 43.01% |  | 43.01% | 0
|  | Consumo Anual de Energía |  | 4347.2398 | Kw-h/año | 4347.2398 | 0
|  | Consumo de Energía Específico (por m3 de agua tratada) |  | 0.076583 | kW-h/m3 | 0.076583 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna D, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y las ordenadas.

## Planta MBBR
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Planta MBBR Secuencial
Parámetros Principales de Entrada y Salida
|  | Caudal a Tratar |  | 1.8 | Lps | 1.8 | 0
| Tabla A-7 del Capítulo A-5. | Concentración DBO Afluente |  | 220 | mg/L | 220 | 0
|  | Carga de DBO5 Afluente |  | 34.2144 | kg DBO5/día | 34.2144 | 0
| Tabla A-7 del Capítulo A-5. | Concentración de Nitrogeno Amoniacal Afluente |  | 40 | mg/L | 40 | 0
|  | Carga de NH4 Afluente |  | 6.2208 | kg NH4/día | 6.2208 | 0
|  | Eficiencia Remoción de Nitrogeno Amoniacal |  | 90% |  | 90% | 0
|  | Eficiencia Remoción de DBO5 |  | 92.98% |  | 92.98% | 0
Tanque Uasb
| Variable de Ajuste | Ancho |  | 3.2 | m | 3.2 | 0
| Variable de Ajuste | Largo |  | 6 | m | 6 | 0
|  | Area en Planta |  | 19.2 | m2 | 19.2 | 0
| Variable de Ajuste | Profundidad Máxima del Agua |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Variable de Ajuste | Almacenamiento Regulador como % del Volumen Diario |  | 25% |  | 25% | 0
|  | Altura Media para Almacenamiento Regulador |  | 2.025 | m | 2.025 | 0
| Variable de Ajuste | Profundidad Media de Zona de Procesos Anaeróbicos |  | 1.7875 | m | 1.7875 | 0
|  | Volúmen de Almacenamiento Regulador |  | 68.64 | m3 | 68.64 | 0
|  | Volumen Zona de Digestión Anaeróbica |  | 34.32 | m3 | 34.32 | 0
| Jules B. van Lier Ref. E-10 | Periodo de Detención Hidráulica HRT > 5 h | correcto | 5.2963 | horas | 5.2963 | 0
| Jules B. van Lier Ref. E-10 | Carga Orgánica Volumétrica OLR (Organic Load Rate)<1,45 | correcto | 0.99692 | KgDBO/m3-d | 0.99692 | 0
| Jules B. van Lier et al Ref. E-10 | Velocidad Ascencional Media < 0.6 m/h | correcto | 0.3375 | m/h | 0.3375 | 0
|  | Carga de Nitrógeno Amoniacal Removida |  | 5.5987 | Kg NH4/día | 5.5987 | 0
| Javier Alfonso Claros Bedoya (Ref. D-7. Tabla 6.1) | Tasa de Consumo de Carbono por Kg de Nitritos Desnitrificados |  | 1.71 | grDQO/grNH4 | 1.71 | 0
|  | Remoción de Carbono por Desnitrificación |  | 9.5738 | Kg DQO/d | 9.5738 | 0
| Jairo Alberto Romero Rojas. Tabla 25.5. (Ref. D-13) | Tasa de Remoción de Carbono en Uasb sin Bioportadores | 60 a 70% | 65% |  | 65% | 0
|  | Remoción de Carbono en Uasb sin Bioportadores | DDBO | 31.8132 | Kg DBO5/d | 31.8132 | 0
|  | Meta de Eficiencia Remoción de DBO5 |  | 90% |  | 90% | 0
|  | Porcentaje del Carbono Removido sin Bioportadores | no se requieren bioportadores | 92.98% |  | 92.98% | 0
|  | Carga Orgánica Efluente |  | 7.018% |  | 7.018% | 0
|  |  |  | 2.4012 | Kg DBO5/día | 2.4012 | 0
Parámetros del Reactor Secuencial de Biopelícula
|  | Profundidad del Tanque |  | 2.14 | m | 2.14 | 0
| Figura A-12 del Capítulo A-3 | Longitud Mínima de la Parrilla |  | 2.7 | m | 2.7 | 0
| Figura A-12 del Capítulo A-3 | Separación Minima entre Parrillas |  | 1.6 | m | 1.6 | 0
| Variable de Ajuste | No de Lineas de Bombeo |  | 1 | u | 1 | 0
| Variable de Ajuste | No de Parrillas por Línea |  | 3 | u | 3 | 0
| Figura A-12 del Capítulo A-3 | Longitud entre Soportes de Parrilla |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Figura A-12 del Capítulo A-3 | Separación Minima entre Parrillas |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Planos de Diseño | Ancho |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Planos de Diseño | Largo | suficiente | 5.4 | m | 5.4 | 0
|  | Separación entre Parrillas adoptada |  | 5.4 | m | 5.4 | 0
| Hoja "Parrilla Nitrificación Parcial" | Area en Planta |  | 20.16 | m2 | 20.16 | 0
CICLO DE OPERACIÓN
1- Aireación y Llenado
| Figura D-4. Andreas Bertino. (Ref. D-10) | Concentración Máxima de O2 en el Tanque | Cl | 2 | mg O2/L | 2 | 0
|  | Concentración Mínima de O2 en el Tanque | Cl | 1.5 | mg O2/L | 1.5 | 0
| Variable de Ajuste | Tiempo Total del Ciclo Asumido |  | 30 | min | 30 | 0
|  | Volumen a Procesar por Ciclo | V | 3.24 | m3 | 3.24 | 0
|  | Variación en Profundidad en RSB | DH | 0.16071 | m | 0.16071 | 0
|  | Porcentaje de Tiempo de Tratamiento en Filtro Flotante |  | 41.09% |  | 41.09% | 0
|  | Porcentaje Asumido de Carga de NH4 a Remover por Filtro Flotante | adecuado | 33% | gr NH4 | 33% | 0
|  | Carga de NH4 a Remover con Areación por Chorros por Ciclo |  | 78.1488 | gr NH4/ciclo | 78.1488 | 0
| Estequimetría Ecuación C-2 | Tasa de Consumo de Oxígeno por Kg de Carga Nitrogenada para Nitritos | Fco | 3.43 | gr O2/gr NH4 | 3.43 | 0
| Ecuación A-8 | Consumo de O2 por Ciclo | CO | 268.0504 | gr O2 | 268.0504 | 0
| Hoja "Parrilla Nitrificación Parcial" | Tasa de Suministro de Oxígeno de Chorros por Parrillas |  | 20.7735 | gr O2/min | 20.7735 | 0
|  | Tiempo de Aireación por Ciclo Requerido | ta | 12.9035 | min | 12.9035 | 0
2- Reposo con Decantación de Lodos y Formación del Fitro Flotante
|  | Diámetro del Lodo |  | 0.1 | mm | 0.1 | 0
| Tabla 14,7, Metcalf&Eddy. (Ref. D-29) | Densidad Relativa del Lodo de Biopelículas |  | 1.025 |  | 1.025 | 0
| Jairo Alberto Romero. (Ref. D-13). Ec.5,8 Ecuación D-1 | Velocidad de Sedimentación |  | 0.009037 | m/s | 0.009037 | 0
|  | Tiempo de Decantación de Lodos | td | 3.9468 | min | 3.9468 | 0
3-Salida del Efluente a Través del Fitro Flotante, y de los Lodos
| Variable de Ajuste | No de Valvulas de Flotador |  | 1 | u | 1 | 0
|  | Diámetro de Valvula e Flotador | Valores de 1,1.5,2 ó 3 | 3 | pg | 3 | 0
| Hoja "Válvula Flotador" | Diámetro del Orificio de Valvula e Flotador |  | 43 | mm | 43 | 0
| Hoja "Válvula Flotador" | Coeficiente de Perdidas en Válvula de Flotador | Km | 0.99864 |  | 0.99864 | 0
| Planos de Diseño | Nivel del agua sobre Valvula de Flotador (Pérdidas en Tuberia) | Hvf | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Funcion Objetivo: Valor de Hvf | Perdidas de Cabeza en Tubería | correcto | 1.8001 | m | 1.8001 | 0
| Calcullar con Función Objetivo | Capacidad de Cada Valvula de Flotador |  | 7.2816 | Lps | 7.2816 | 0
|  | Capacidad Total de las Valvulas de Flotador |  | 7.2816 | Lps | 7.2816 | 0
| Control en Válvula de Salida | Caudal Asumido de Salida por Valvula de Flotador | suficiente | 6 | Lps | 6 | 0
|  | Tiempo de Salida del Efluente con Filtración | to | 9 | min | 9 | 0
Operación del Ciclo
|  | Tiempo para Realización de Procesos | tp | 25.8503 | min | 25.8503 | 0
|  | Tiempo Disponible para el Ciclo | suficiente | 30 | min | 30 | 0
|  | Tiempo de Reposo Sobrante |  | 4.1497 | min | 4.1497 | 0
| Wen-Ru Liu et al, (Ref. D-11) | Tiempo de Anoxia Requerido para Control de NOB |  | 10 a 120 | min | 10 a 120
|  | Tiempo de Anoxia Dispuesto | adecuado | 17.0965 | min | 17.0965 | 0
|  | Caudal de Aireación por Parrillas |  | 9.9138 | Lps | 9.9138 | 0
|  | Volumen de Agua de Aireación por Ciclo |  | 7.6753 | m3 | 7.6753 | 0
Calculo de la Biopelícula
| Veces que el flujo pasa a través de los bioportadores | Tasa de Recirculación |  | 3.3689 |  | 3.3689 | 0
|  | Tasa de Remoción de Nitrógeno Requerida |  | 2.605 | gr NH4/min | 2.605 | 0
| Variable de Ajuste | Altura de la Capa de Bioportadores | Hb | 0.3 | m | 0.3 | 0
|  | Volumen de Bioportadores en Reactor |  | 6.048 | m3 | 6.048 | 0
|  | Area de Biopelícula por m3 |  | 605.4759 | m2/m3 | 605.4759 | 0
|  | Area de Biopelícula Disponible |  | 3661.9182 | m2 | 3661.9182 | 0
| Hoja "Agua-T(°C) | Viscocidad Dinámica del Agua a T°C | μ | 0.000891 | N.sg/m2 | 0.000891 | 0
| Figura C-5. Kody García, (Ref. C-19 ) | Rango del Gradiente de Velocidad | G | 184 a 342 | 1/s | 184 a 342
| Ecuación C-6 Num. C-2.3 | Gradiente de Velocidad en Biorreactor Flotante G | Cumple | 297.5708 | 1/s | 297.5708 | 0
| Figura D-4. Andrea Bertino. (Ref. D-10) | Remoción SARR Mínima en Bioportadores para Nitrificación Parcial | SARR | 0.6416 | gr NH4/m2*día | 0.6404 | -0.0012
|  | Tasa de Remoción SARR Calculada | adecuada | 0.30406 | gr NH4/m2xdía | 0.30406 | 0
| Hoja "Nitrificación" | Carga Orgánica Superficial en Bioportadores Máxima (Surface Area Load Rate) requerida para Nitrificación Autótrofa | SALR | 1 | gr DBO/m2*día | 1 | 0
|  | Carga Orgánica Superficial en Bioportadores calculada | cumple | 0.65573 | gr DBO/m2*día | 0.65573 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.

## Lecho de Secado
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Lecho de Secado de Lodos
Sistema de Recirculación y Purga de Lodos
| Hoja "Parrilla Nitrificación Parcial" | Caudal de Aireación |  | 9.9138 | Lps | 9.9138 | 0
| Hoja "Tuberías Varias" | Caudal de Recirculación hacia Entrada de Uasb |  | 8.6 | Lps | 8.6 | -1.9433e-12
|  | Tiempo de Aireación sin Recirculación | 42.21% | 5.447 | min | 5.447 | 0
|  | Tiempo de Aireación con Recirculación | 57.79% | 7.4565 | min | 7.4565 | 0
|  | Caudal por Tubería de Rebose | 13.25% | 1.3138 | Lps | 1.3138 | 1.9433e-12
|  | Velocidad Ascendente en Tubería de Rebose |  | 0.28824 | m/s | 0.28824 | 4.2638e-13
Dimensionamiento de los Lechos
| Hoja "Planta MBBR" | Remoción de Carga Orgánica | DDBO | 34.2144 | kg DBO/día | 34.2144 | 0
| Jairo Alberto Romero (Ref. D-15) | Coeficiente de Producción de Lodos | Yn | 0.67 |  | 0.67 | 0
| Jairo Alberto Romero (Ref. D-15) | Constante de Declinación Endógena | Kd | 0.06 | 1/día | 0.06 | 0
| Ideam- UTP-Cinara (Ref. F-3) | Edad de Lodos |  | 60 | Días | 60 | 0
| Ecuación F-6 | Producción de Lodos Organicos con Base Seca | Ps | 4.9834 | Kg SSV/día | 4.9834 | 0
| Hoja "Planta MBBR" | Carga diaria de NH4 a Remover |  | 5.5987 | kg NH4/día | 5.5987 | 0
| Andreas Bertino. (Ref. D-10) | Tasa de Produccion de Lodos Amoniacales | Pn | 1 | Kg VSS/Kg N removido | 1 | 0
|  | Producción de Lodos Amoniacales con Base Seca | Pn | 5.5987 | kg SSV/día | 5.5987 | 0
|  | Cantidad Total de Lodos con Base Seca | Ps+Pn | 10.5821 | Kg SSV/día | 10.5821 | 0
| Jairo Alberto Romero (Ref. D-15) | Frecuencia de Purga de Lodos por Unidad |  | 7 | días | 7 | 0
| Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-7). Figura F-4 | Profundidad de los Lodos |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
| Tabla F-3. Lawrence K. Wang. (Ref. F-7) | Tasa de Aplicación Máxima |  | 295.7 | Kg sólidos/m2-año | 295.7 | 0
|  | Area de Módulo Requerida |  | 13.0621 | m2 | 13.0621 | 0
|  | No de Módulos |  | 1 | u | 1 | 0
|  | Largo |  | 6 | m | 6 | 0
|  | Ancho |  | 2.4 | m | 2.4 | 0
|  | Area del Módulo Dispuesta | suficiente | 14.4 | m2 | 14.4 | 0
|  | Area Total de Lechos |  | 14.4 | m2 | 14.4 | 0
Procesos de Secado
| Capítulo F-2.6. Diseño de Lechos de Secado | Tiempo de Etapa de Decantación y Secado |  | 7 | días | 7 | 0
|  | Volumen de Lodos y Agua por Módulo |  | 2880 | Lts | 2880 | 0
| Lawrence K. Wang et al. (Ref. F-7), Numeral 6,4 | Contenido a Sólidos a Alcanzar con Bombeo | 30 a 40% | 35% |  | 35% | 0
|  | Volumen de Agua a Extraer |  | 1872 | Lts | 1872 | 0
| Información del Fabricante | Caudal de Operación de la Bomba |  | 2 | GPM | 2 | 0
|  |  |  | 0.12667 | Lps | 0.12667 | 0
|  | Factor de Operación de la Bomba |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
|  | Tiempo de Drenaje de Lodos con Bombeo |  | 16.4211 | horas | 16.4211 | 0
|  |  |  | 0.68421 | días | 0.68421 | 0
| Información del Fabricante | Presion de Succión de Bomba Especificada |  | 2 | mca | 2 | 0
|  | Altura del Sifonaje |  | 0.8 | m | 0.8 | 0
|  | Presion de Succión en Lecho de Secado |  | 2.8 | mca | 2.8 | 0
|  | Espesor del Lecho |  | 0.25 | m | 0.25 | 0
|  | Gradiente Teorico de Filtración por Gravedad |  | 11.2 |  | 11.2 | 0
Movimiento de Materiales por Etapa
|  | Peso del Lodo Seco por Jornada |  | 74.0749 | Kg | 74.0749 | 0
| https://www.engineeringtoolbox.com/density-materials-d_1652.html | Densidad de la Arena |  | 1.5 | gr/cm3 | 1.5 | 0
|  |  |  | 1500 | Kg/m3 | 1500 | 0
|  | Altura de la Capa de Arena Removida |  | 3 | cm | 3 | 0
|  | Volúmen de la Arena Extraída a Reponer |  | 0.432 | m3 | 0.432 | 0
|  | Peso de la Arena Extraída por Jornada |  | 648 | Kg | 648 | 0
|  | Peso Total de Solidos Secos Extraído por Jornada |  | 722.0749 | Kg | 722.0749 | 0
|  | Peso del Agua Remanente |  | 469.3487 | Kg | 469.3487 | 0
|  | Peso Total de Biosólido Extraído por Jornada |  | 1191.4235 | Kg | 1191.4235 | 0

## Agua- T°C
Temperatura T | Densidad r | Viscosidad Dinámica m | Viscosidad Cinemática J | Presión de Vapor Hv | Concentración de Saturación de O2 para T y salinidad a nivel del mar C(s,T)
°C | kg/m3 | N.sg/m2 | m2/sg | kPa | Salinidad en partes por mil (gr/L)
[5 empty] | 0 | 5 | 10
0 | 999.82 | 0.001792 | 1.7923e-06 | 0.611 | 14.6 | 14.11 | 13.64
1 | 999.89 | 0.001731 | 1.7312e-06 | 0.657 | 14.2 | 13.73 | 13.27
2 | 999.94 | 0.001674 | 1.6741e-06 | 0.705 | 13.81 | 13.36 | 12.91
3 | 999.98 | 0.00162 | 1.62e-06 | 0.757 | 13.45 | 13 | 12.58
4 | 1000 | 0.001569 | 1.569e-06 | 0.813 | 13.09 | 12.67 | 12.25
5 | 1000 | 0.00152 | 1.52e-06 | 0.872 | 12.76 | 12.34 | 11.94
6 | 999.99 | 0.001473 | 1.473e-06 | 0.935 | 12.44 | 12.04 | 11.65
7 | 999.96 | 0.001429 | 1.4291e-06 | 1.001 | 12.13 | 11.74 | 11.37
8 | 999.91 | 0.001386 | 1.3861e-06 | 1.072 | 11.83 | 11.46 | 11.09
9 | 999.85 | 0.001346 | 1.3462e-06 | 1.147 | 11.55 | 11.19 | 10.83
10 | 999.77 | 0.001308 | 1.3083e-06 | 1.227 | 11.28 | 10.92 | 10.58
11 | 999.68 | 0.001271 | 1.2714e-06 | 1.312 | 11.02 | 10.67 | 10.34
12 | 999.58 | 0.001236 | 1.2365e-06 | 1.402 | 10.77 | 10.43 | 10.11
13 | 999.46 | 0.001202 | 1.2026e-06 | 1.497 | 10.53 | 10.2 | 9.89
14 | 999.33 | 0.00117 | 1.1708e-06 | 1.597 | 10.29 | 9.98 | 9.68
15 | 999.19 | 0.001139 | 1.1399e-06 | 1.704 | 10.07 | 9.77 | 9.47
16 | 999.03 | 0.001109 | 1.1101e-06 | 1.817 | 9.86 | 9.56 | 9.28
17 | 998.86 | 0.001081 | 1.0822e-06 | 1.936 | 9.65 | 9.36 | 9.09
18 | 998.68 | 0.001054 | 1.0554e-06 | 2.063 | 9.45 | 9.17 | 8.9
19 | 998.49 | 0.001028 | 1.0296e-06 | 2.196 | 9.26 | 8.99 | 8.73
20 | 998.29 | 0.001003 | 1.0047e-06 | 2.337 | 9.08 | 8.81 | 8.56
21 | 998.08 | 0.000979 | 9.8088e-07 | 2.486 | 8.9 | 8.64 | 8.39
22 | 997.86 | 0.000955 | 9.5705e-07 | 2.642 | 8.73 | 8.48 | 8.23
23 | 997.62 | 0.000933 | 9.3523e-07 | 2.808 | 8.56 | 8.32 | 8.08
24 | 997.38 | 0.000911 | 9.1339e-07 | 2.982 | 8.4 | 8.16 | 7.93
25 | 997.13 | 0.000891 | 8.9356e-07 | 3.166 | 8.24 | 8.01 | 7.79
26 | 996.86 | 0.000871 | 8.7374e-07 | 3.36 | 8.09 | 7.87 | 7.65
27 | 996.59 | 0.000852 | 8.5492e-07 | 3.564 | 7.95 | 7.73 | 7.51
28 | 996.31 | 0.000833 | 8.3609e-07 | 3.779 | 7.81 | 7.59 | 7.38
29 | 996.02 | 0.000815 | 8.1826e-07 | 4.004 | 7.67 | 7.46 | 7.26
30 | 995.71 | 0.000798 | 8.0144e-07 | 4.242 | 7.54 | 7.33 | 7.14
31 | 995.41 | 0.000781 | 7.846e-07 | 4.491 | 7.41 | 7.21 | 7.02
32 | 995.09 | 0.000765 | 7.6877e-07 | 4.754 | 7.29 | 7.09 | 6.9
33 | 994.76 | 0.000749 | 7.5295e-07 | 5.029 | 7.17 | 6.98 | 6.79
34 | 994.43 | 0.000734 | 7.3811e-07 | 5.318 | 7.05 | 6.86 | 6.68
35 | 994.08 | 0.00072 | 7.2429e-07 | 5.622 | 6.93 | 6.75 | 6.58
36 | 993.73 | 0.000705 | 7.0945e-07 | 5.94 | 6.82 | 6.65 | 6.47
37 | 993.37 | 0.000692 | 6.9662e-07 | 6.274 | 6.72 | 6.54 | 6.37
38 | 993 | 0.000678 | 6.8278e-07 | 6.624 | 6.61 | 6.44 | 6.28
39 | 992.63 | 0.000666 | 6.7094e-07 | 6.991 | 6.51 | 6.34 | 6.18
40 | 992.25 | 0.000653 | 6.581e-07 | 7.375 | 6.41 | 6.25 | 6.09
Therm Exel. "Physical characteristics of water (at the atmospheric pressure)". 2.003. |  |  |  |  | Metcalf & Eddy. “Wastewater Engineering. Treatment and Reuse”. Mc Graw Hill. 4ª Edición, 2.003.
https://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm

## Nitrificación
Tabla C-1. Valores Máximos de la Tasa de Remoción de Nitrógeno y de Carga Orgánica Superficial en Función del Oxígeno Disuelto
Concentración de Oxígeno Disuelto | SARR máximo | SALR orgánica máxima
mg/L | grNH4/m2-día | grDBO5/m2-día
1 | No aplica | 1
2 | 0.61 | 1
3 | 0.88 | 1.6
4 | 1.03 | 2.2
5 | 1.23 | 3
6 | 1.41 | 3.6
Fuentes: Harlan H. Bengtson(Ref. D-9) y Bjorn Rusten et al. (Ref. D-9)

## Tubería de Aireación
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
| TUBERÍA DE AIREACIÓN |  | Total Pérdidas: | 0.73291 | m | 0.73291 | 0
Hoja "Parrilla de Nirificación Parcial" | Numero de Parrillas por Línea |  |  | 4 | u | 4 | 0
| Caudal por Parrilla |  |  | 2.4784 | Lps | 2.4784 | 0
| Caudal Inicial |  |  | 9.9138 | Lps | 9.9138 | 0
| Tubería de Succión |  | Pérdidas: | 0.36835 | m | 0.36835 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Total |  |  | 9.9138 | Lps | 9.9138 | 0
| Longitud |  |  | 3 | m | 3 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.2234 | m/s | 1.2234 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.039967 | m | 0.039967 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.076367 | m | 0.076367 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas (m) |  | Pérdidas (m)
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.068731 | m | 0.068731 | 0
Tabla F-7. Val Matic Valve & Mfg | Valvula de cheque | 1.6 | 1 | 0.12219 | m | 0.12219 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.13746 | m | 0.13746 | 0
| Tubería de Descarga |  | Pérdidas: | 0.16277 | m | 0.16277 | 0
| Material | PEAD | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 9.9138 | Lps | 9.9138 | 0
| Longitud |  |  | 1.9 | m | 1.9 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.2234 | m/s | 1.2234 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.025312 | m | 0.025312 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.076367 | m | 0.076367 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas (m) |  | Pérdidas (m)
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.13746 | m | 0.13746 | 0
| Tubería de Distribución | Pérdidas: |  | 0.17323 | m | 0.17323 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Parrilla de Nirificación Parcial" | Separación entre Parrillas |  |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Longitud Inicial |  |  | 1.3 | m | 1.3 | 0
| Longitud de la Línea |  |  | 6.7 | m | 6.7 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q | Pérdidas hf |  | Pérdidas hf
|  | pg | Lps
| 1 | 4 | 9.9138 | 0.08926 | m | 0.08926 | 0
| 2 | 4 | 7.4353 | 0.052392 | m | 0.052392 | 0
| 3 | 4 | 4.9569 | 0.024726 | m | 0.024726 | 0
| 4 | 4 | 2.4784 | 0.0068492 | m | 0.0068492 | 0
| 5 | 4 | 0 | 0 | m | 0 | 0
| 6 | 4 | 0 | 0 | m | 0 | 0
| 7 | 4 | 0 | 0 | m | 0 | 0
| 8 | 4 | 0 | 0 | m | 0 | 0
| 9 | 4 | 0 | 0 | m | 0 | 0
| Parrilla de Aireación |  | Pérdidas: | 0.028562 | m | 0.028562 | 0
Hoja "Parrilla de Nirificación Parcial" | Caudal por Parrilla |  |  | 2.4784 | Lps | 2.4784 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
| Numero de Tuberías |  |  | 18 | u | 18 | 0
| Separación entre Ramales |  |  | 0.14 | m | 0.14 | 0
| Longitud de la Parrilla |  |  | 2.52 | m | 2.52 | 0
| Caudal por Ramal |  |  | 0.13769 | Lps | 0.13769 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q | Pérdidas hf |  | Pérdidas hf
|  | pg | Lps | m |  | m
| 1 | 2 | 2.4784 | 0.004188 |  | 0.004188 | 0
| 2 | 2 | 2.3408 | 0.0037674 |  | 0.0037674 | 0
| 3 | 2 | 2.2031 | 0.0033673 |  | 0.0033673 | 0
| 4 | 2 | 2.0654 | 0.0029879 |  | 0.0029879 | 0
| 5 | 2 | 1.9277 | 0.0026295 |  | 0.0026295 | 0
| 6 | 2 | 1.79 | 0.0022923 |  | 0.0022923 | 0
| 7 | 2 | 1.6523 | 0.0019765 |  | 0.0019765 | 0
| 8 | 2 | 1.5146 | 0.0016823 |  | 0.0016823 | 0
| 9 | 2 | 1.3769 | 0.0014101 |  | 0.0014101 | 0
| 10 | 2 | 1.2392 | 0.0011601 |  | 0.0011601 | 0
| 11 | 2 | 1.1015 | 0.00093276 |  | 0.00093276 | 0
| 12 | 2 | 0.96384 | 0.00072839 |  | 0.00072839 | 0
| 13 | 2 | 0.82615 | 0.0005475 |  | 0.0005475 | 0
| 14 | 2 | 0.68846 | 0.0003906 |  | 0.0003906 | 0
| 15 | 2 | 0.55077 | 0.00025838 |  | 0.00025838 | 0
| 16 | 2 | 0.41307 | 0.00015166 |  | 0.00015166 | 0
| 17 | 2 | 0.27538 | 7.1574e-05 |  | 7.1574e-05 | 0
| 18 | 2 | 0.13769 | 1.9826e-05 |  | 1.9826e-05 | 0

## Tuberías Varias
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
Tuberia de Recircuclacion de RSB y Tanque Uasb
Planos de Diseño | Diferencia de Niveles |  | Dh | 2.2 | m | 2.2 | 0
Aplicar Función Objetivo con valor de Dh | Pérdidas Totales: |  |  | 2.2004 | m | 2.2004 | -9.6989e-13
Calcular con Función Objetivo | Caudal Calculado |  |  | 8.6 | Lps | 8.6 | -1.9433e-12
| Ramal Reecolector |  | Pérdidas: | 0.16513 | m | 0.16513 | -7.3896e-14
| Material | PEAD | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| No de Ramales |  |  | 6 |  | 6 | 0
| Caudal |  |  | 1.4333 | Lps | 1.4333 | -3.2374e-13
| Longitud |  |  | 0.45 | m | 0.45 | 0
| Diametro |  |  | 1.5 | pg | 1.5 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.2578 | m/s | 1.2578 | -2.84e-13
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.019825 | m | 0.019825 | -8.3093e-15
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.080723 | m | 0.080723 | -3.6443e-14
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas:
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con Entrada lateral | 1.8 | 1 | 0.1453 | m | 0.1453 | -6.5586e-14
| Tubería de Recirculación |  | Pérdidas: | 2.0352 | m | 2.0352 | -8.9617e-13
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Total |  |  | 8.6 | Lps | 8.6 | -1.9433e-12
| Longitud |  |  | 17.5 | m | 17.5 | 0
| Diametro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.8868 | m/s | 1.8868 | -4.2633e-13
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.72753 | m | 0.72753 | -3.0487e-13
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.18163 | m | 0.18163 | -8.2101e-14
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 6 | 0.98078 | m | 0.98078 | -4.4331e-13
| Tee con Entrada lateral | 1.8 | 1 | 0.32693 | m | 0.32693 | -1.4777e-13
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
Tuberia de Salida del Filtro Flotante
| PérdidasTotales |  |  | 1.8001 | m | 1.8001 | 0
| Tuberia hasta Válvula de Flotador | Perdidas |  | 0.47078 | m | 0.47078 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta MBBR" | Caudal |  |  | 7.2816 | Lps | 7.2816 | 0
| Longitud |  |  | 3.05 | m | 3.05 | 0
| Diametro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.5975 | m/s | 1.5975 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.093168 | m | 0.093168 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.13021 | m | 0.13021 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas (m)
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.23438 | m | 0.23438 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.11719 | m | 0.11719 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Valvula de Compuerta Abierta | 0.2 | 1 | 0.026042 | m | 0.026042 | 0
| Válvula de Flotador | Perdidas |  | 1.3293 | m | 1.3293 | 0
Hoja "Planta MBBR" | Diámetro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Caudal |  |  | 7.2816 | Lps | 7.2816 | 0
Hoja "Válvula de Flotador" | Diametro del Orificio |  |  | 43 | mm | 43 | 0
| Velocidad Media |  |  | 5.0167 | m/s | 5.0167 | 0
Hoja "Válvula de Flotador" | Coeficiente de Pérdidas | Km |  | 1.0352 |  | 1.0352 | 0
Ecuación F-12 | Perdidas de Cabeza en la Válvula |  |  | 1.3293 | m | 1.3293 | 0

## Valvula Flotador
Coeficiente de Pérdidas en la Valvula de Flotador
Diámetro de Valvula de Flotador (pg) | Diámetro del Orificio
1 | 14.3
1.5 | 24
2 | 27.5
3 | 43
Cálculos del Coeficiente de Pérdidas Km en la Valvula de Flotador
Diámetro de Válvula | 1.5 | pg | 2 | pg | 3 | pg
Caída de Presión | 10 | psi | 10 | psi | 10 | psi
| 7.07 | m | 7.07 | m | 7.07 | m
Caudal | 85 | GPM | 112 | GPM | 266 | GPM
| 5.3662 | Lps | 7.0707 | Lps | 16.7929 | Lps
Diámetro del Orificio | 24 | mm | 27.5 | mm | 43 | mm
| 0.024 | m | 0.0275 | m | 0.043 | m
Area seccional | 0.00045216 | m2 | 0.00059366 | m2 | 0.0014515 | m2
Velocidad | 11.8678 | m/s | 11.9104 | m/s | 11.5696 | m/s
Cabeza de Velocidad | 7.186 | m | 7.2377 | m | 6.8294 | m
Coeficiente Km | 0.98386 |  | 0.97683 |  | 1.0352
Promedio del Coeficiente de Perdidas Km: |  |  |  | 0.99864
Fuente: Helbert &Cia
http://www.helbertycia.com/detalle_Producto.asp?IdProducto=18