## Planta Pinbasa
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Planta PINBASA
Parámetros Principales de Entrada
|  | Caudal a Tratar |  | 2.8 | Lps | 2.8 | 0
|  |  |  | 241.92 | m3/d | 241.92 | 0
| Tabla A-7 del Capítulo A-5. | Concentración DBO Afluente |  | 220 | mg/L | 220 | 0
|  | Carga de DBO5 Afluente |  | 53.2224 | kg DBO5/día | 53.2224 | 0
| Tabla A-7 del Capítulo A-5. | Concentración de Nitrogeno Amoniacal Afluente |  | 40 | mg/L | 40 | 0
|  | Carga de NH4 Afluente |  | 9.6768 | kg NH4/día | 9.6768 | 0
|  | Concentración de Fósforo Afluente |  | 8 | mg/L | 8 | 0
|  | Carga de Fósforo Afluente |  | 1.9354 | kg P/día | 1.9354 | 0
| Silvio J Montalvo et al (Ref. D-58 ) | Eficiencia Remoción de Nitrogeno Amoniacal Requerida |  | 80% |  | 80% | 0
Tanque de Regulación Anaeróbico
| Variable de Ajuste | Ancho |  | 3.8 | m | 3.8 | 0
| Variable de Ajuste | Largo |  | 7 | m | 7 | 0
|  | Area en Planta |  | 26.6 | m2 | 26.6 | 0
|  | Variación de Nivel durante Bombeo de Tanda |  | 0.37895 | m | 0.37895 | 0
| Variable de Ajuste | Profundidad Máxima del Agua |  | 3.2 | m | 3.2 | 0
| Variable de Ajuste | Almacenamiento Regulador como % del Volumen Diario |  | 25% |  | 25% | 0
|  | Volúmen de Almacenamiento Regulador |  | 60.48 | m3 | 60.48 | 0
|  | Altura Media para Almacenamiento Regulador |  | 2.2737 | m | 2.2737 | 0
| Fuente: "Tuberia de Llenado" | Velocidad de Succión en la Bomba |  | 1.1974 | m/s | 1.1974 | 0
|  |  |  | 3.9259 | ft/s | 3.9259 | 0
| Figura F-38. Fuente: Drilling Fluid org | Sumergencia Mínima |  | 3.4 | ft | 3.4 | 0
|  |  |  | 1.037 | m | 1.037 | 0
| Planos de Diseño | Alltura de Tubería de Succión sobre Fondo |  | 0.15 | m | 0.15 | 0
|  | Profundidad Mínima Calculada en Succión | suficiente | 1.187 | m | 1.187 | 0
Reactor Secuencial
| Planos de Diseño | Ancho |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Planos de Diseño | Largo |  | 10 | m | 10 | 0
|  | Area en Planta |  | 28 | m2 | 28 | 0
| Planos de Diseño | Profundidad del Tanque Lleno |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
|  | Volumen de Tanque |  | 50.4 | m3 | 50.4 | 0
Bombeo hacia Reactor Secuencial
| Variable de Ajuste | Diámetro de Perforaciones | 1/2" | 0.0127 | m | 0.0127 | 0
|  | Area de Perforación |  | 0.00012673 | m2 | 0.00012673 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad en Perforaciones |  | 1.5 | m/s | 1.5 | 0
|  | Coeficiente de Descarga | Cd | 0.58 |  | 0.58 | 0
|  | Caudal por Perforación |  | 0.11026 | Lps | 0.11026 | 0
| Planos de Diseño | Altura del Tanque |  | 2.1 |  | 2.1 | 0
|  | Borde Libre |  | 0.3 | m | 0.3 | 0
|  | Cabeza de Velocidad | cumple | 0.1148 | m | 0.1148 | 0
|  | No de Ramales |  | 2 | u | 2 | 0
| Planos de Diseño | Longitud de Ramal |  | 4.4 | m | 4.4 | 0
|  | Separación de Perforaciónes dobles |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
|  | No de Perforaciones Dobles por Ramal |  | 22 | u | 22 | 0
|  | No Total de Perforaciones |  | 88 | u | 88 | 0
|  | Caudal de Bombeo |  | 9.7027 | Lps | 9.7027 | 0
|  | Tiempo de Retención Hidráulica |  | 1.4429 | horas | 1.4429 | 0
| Hoja "Tubería de Llenado" | Pérdidas de Cabeza |  | 0.6664 | m | 0.6664 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Nivel |  | 3.2 | m | 3.2 | 0
|  | Cabeza de Bombeo |  | 3.8664 | m | 3.8664 | 0
| Curva Característica de la Bomba | Eficiencia de Bombeo |  | 70% |  | 70% | 0 | ,
|  | Potencia de la Bomba |  | 0.52574 | Kw | 0.52574 | 0
|  | Tiempo de Operación Anual |  | 2527.9494 | horas | 2527.9494 | 0
|  | Consumo Anual de Energía de la Bomba |  | 1329.0444 | kW-h/año | 1329.0444 | 0
Ciclo de Operación
| Variable de Ajuste | Tiempo Disponible para el Ciclo |  | 60 | min | 60 | 0
|  | No de Ciclos por Día |  | 24 | ciclos | 24 | 0
|  | Volumen del Agua Tratada por Ciclo |  | 10.08 | m3/ciclo | 10.08 | 0
|  | Variación de Niveles en el Reactor | DH | 0.36 | m | 0.36 | 0
|  | Tipo de Coagulante |  | Cal |  | Cal
| Tabla "Lecho de Secado" | Velocidad de Sedimentación |  | 39.2857 | m/h | 39.2857 | 0
|  | Tiempo de Llenado con Floculación tl | adecuado | 17.3147 | min | 17.3147 | 0
| Silvio J Montalvo et al (Ref. D-58 ) | Tiempo de Floculación con Aire ta | 33.33% | 20 | min | 20 | 0
|  | Tiempo de Decantación td | 4.582% | 2.7491 | min | 2.7491 | 0
| Hoja "Tubería de Lodos" | Caudal de Salida |  | 6.9583 | Lps | 6.9583 | 0
|  | Tiempo de Salida hacia Lecho de Concentración ts | 40.24% | 24.1437 | min | 24.1437 | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-29). Tabla 5-10 | Rango de Tiempo de Floculación en Aguas Residuales tf |  | 30 a 60 | min | 30 a 60
|  | Tiempo Total de Floculación tf | adecuado | 44.1437 | min | 44.1437 | 0
|  | Tiempo de Procesos del Ciclo Tc | 78.15% | 46.8928 | min | 46.8928 | 0
|  | Tiempo Sobrante | suficiente | 13.1072 | min | 13.1072 | 0
| Tabla 6-4 de Metcalf & Eddy (Ref. D-29) | Carga Superficial Máxima en Floculación con Cal |  | 80 | m/día | 80 | 0
|  | Carga Superficial Calculada | cumple | 25.92 | m/día | 25.92 | 0
Suministro de Cal
| Información del Fabricante | Pureza de la Cal utilzada |  | 90% |  | 90% | 0
| EPA (Ref. D-56) | pH en Lodos Requerido para Proceso TPQA |  | 11 |  | 11 | 0
|  | Alcalinidad en el Afluente |  | 100 | mg/L CaCO3 | 100 | 0
| Figura D-17 (Metcalf & Eddy Ref. D-29, Fig 6,12) | Concentración de Cal Recomendada para Ancalzar pH de 11 |  | 270 | mg/L | 270 | 0
| Variable a Determinar durante Operación | Concentración de Cal Adoptada para Proceso TPQA |  | 270 | mg/L | 270 | 0
|  | Cantidad de Cal Requerida para Proceso TPQA |  | 3.024 | Kg/ciclo | 3.024 | 0
| Angela Mañas et al. (Ref. D-64 ) | Relación Mínima entre Cal y Fósforo |  | 2.58 |  | 2.58 | 0
| Figura D-18. Angela Mañas et al. (Ref. D-64 ) | Eficiencia Remoción de Fósforo | para pH mayor a 9 | 100% |  | 100% | 0
|  | Cantidad Diaria de Cal Requerida para Remoción de Fósforo |  | 0.20805 | Kg/ciclo | 0.20805 | 0
|  | Cantidad Total de Cal Especificada |  | 3.2321 | Kg/ciclo | 3.2321 | 0
|  |  |  | 77.5692 | Kg/día | 77.5692 | 0
|  | Cantidad de Cal por Metro Cúbiico de Agua Tratada |  | 320.64 | gramos/m3 | 320.64 | 0
| Variable de Ajuste | Duración de Etapa de Concentración de Lodos |  | 7 | días | 7 | 0
|  | Cantidad de Cal aplicada en Etapa de Concentración |  | 542.9846 | Kg/etapa | 542.9846 | 0
|  | Volumen de Lodos en Etapa de Concentración |  | 2.976 | m3 | 2.976 | 0
| Esperanza Ramírez Camperos. (Ref. D-60 ) | Dosis de Cal con Pureza de 90% requerida para pH de 12 |  | 3 | gr/L | 3 | 0
|  | Concentración Final de Cal en Lecho de Concentración | adecuado | 182.4545 | gr/L | 182.4545 | 0
| Estequiometría Ecuación D-11 del Numeral D-7.2 | Relación entre CaCO3 producido y Cal suministrada |  | 1.387 |  | 1.387 | 0
|  | Cantidad de Lodos de Carbonato de Calcio e Hidroxiapatita |  | 4.4827 | Kg/ciclo | 4.4827 | 0
|  |  |  | 753.0993 | Kg/Etapa | 753.0993 | 0
Suministro de Zeolita
|  | Carga de NH4 por Ciclo |  | 403.2 | gr NH4/ciclo | 403.2 | 0
| Silvio J Montalvo et al (Ref, D-58 ) | Tasa de Remoción de Nitrógeno Amomoiacal con Cal |  | 74% | mgNH4/g | 74% | 0
| Variable de Ajuste | Tasa Especificada de Remoción de Nitrógeno Amomoiacal | se requiere zeolita | 80% | mgNH4/g | 80% | 0
|  | Remoción de Nitrógeno Amomoiacal con Cal |  | 298.368 | gr NH4/ciclo | 298.368 | 0
|  | Remoción Total de Nitrógeno Amomoiacal |  | 322.56 | gr NH4/ciclo | 322.56 | 0
|  | Carga de Nitrógeno Amoniacal a Remover con Zeolita |  | 24.192 | gr NH4/ciclo | 24.192 | 0
| Jorge Luis Costafreda. (Ref. D-6.8). Num. D-7,6 | Capacidad de Remonciión de NH4 de la Zeolita |  | 40 | mgNH4/g | 40 | 0
|  | Cantidad de Zeolita Requerida |  | 0.6048 | Kg NH4/ciclo | 0.6048 | 0
|  |  |  | 101.6064 | Kg/etapa | 101.6064 | 0
| Hoja "Lecho de Secado" | Volúmen del Lecho de Secado |  | 2.976 | m3 | 2.976 | 0
|  | Concentración de Zeolita en los Lodos Calculada |  | 34.1419 | g/L | 34.1419 | 0
Preparación y Dosificación de Solucion
| Variable de Ajuste | Ancho del Tanque de Solución |  | 1.25 | m | 1.25 | 0
| Variable de Ajuste | Largo |  | 1.25 | m | 1.25 | 0
| Variable de Ajuste | Profundidad |  | 1.6 | m | 1.6 | 0
|  | Sumergencia de Succión |  | 0.3 | m | 0.3 | 0
|  | Capacidad de Almacenamiento |  | 2.0312 |  | 2.0312 | 0
| Preparación casera de pintura con cal – PintoMiCasa.com | Concentración de Cal en Tanque de Solución |  | 0.2 | Kg/Lt | 0.2 | 0
| Variable de Ajuste | Cantidad de Cal en Preparación de Solución |  | 300 | Kg | 300 | 0
|  | Cantidad de Agua en Preparación de Solución |  | 1500 | Litros | 1500 | 0
|  | Porcentaje de la Capacidad | adecuado | 73.85% |  | 73.85% | 0
|  | Cantidad de Zeolita en Preparación de la Solución |  | 56.1377 | Kg | 56.1377 | 0
|  | Duración de la Solución |  | 3.8675 | días | 3.8675 | 0
|  | Volúmen de Solución por Ciclo |  | 16.1603 | Litros | 16.1603 | 0
| Información del Fabricante para Flojet Serie LF-12 | Caudal de Diseño de Bomba de Diafragma tipo Flojet |  | 3.8 | Lpm | 3.8 | 0
|  | Tiempo de Operación de Bomba de Diafragma | adecuado | 4.2527 | min | 4.2527 | 0
|  | Diámetro de Manguera de Descarga de Bomba Dosificadora |  | 0.5 | pg | 0.5 | 0
|  | Velocidad del Flujo en Manguera de Dosificación |  | 0.50021 | m/s | 0.50021 | 0
Características de los Lodos
|  | Cantidad Total de Sólidos por Etapa |  | 854.7057 | Kg/etapa | 854.7057 | 0
|  | Concentración Inicial de Solidos en Lecho de Concentración |  | 3.533 | gr/L | 3.533 | 0
|  | Concentración Final de Solidos en Lecho de Concentración |  | 84.7922 | gr/L | 84.7922 | 0
Suministro de Aire para Floculación
|  | Altitud |  | 1000 | msnm | 1000 | 0
|  | Temperatura | T°C | 25 | oC | 25 | 0
|  | Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa | 101.33 | 0
|  | Factor de Presión |  | -0.11465 |  | -0.11465 | 0
|  | Presión en el Sitio | Pt | 90.3538 | kPa | 90.3538 | 0
|  | Longitud de Tramo de Tubería Perforada |  | 1.5 | m | 1.5 | 0
|  | Número de Tramos |  | 14 | u | 14 | 0
|  | Longitud de Tuberías Perforadas |  | 21 | m | 21 | 0
|  | Separación de Perforaciónes dobles |  | 0.1 | m | 0.1 | 0
|  | Número de Perforaciones |  | 420 | u | 420 | 0
| Variable de Ajuste | Diámetro de Perforaciones | 3/16" | 0.0047625 | m | 0.0047625 | 0
|  | Area de Perforaciones |  | 0.0074852 | m2 | 0.0074852 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad en Perforaciones |  | 1.4 | m/s | 1.4 | 0
|  | Caudal de Aire a la Presión del Sitio |  | 37.7254 | m3/hora | 37.7254 | 0
|  |  |  | 10.4793 | Lps | 10.4793 | 0
| Planos de Diseño | Cabeza de Presión en Soplador |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
|  |  |  | 17.64 | kPa | 17.64 | 0
|  | Densidad del Aire | γ | 1.0559 | kg/m3 | 1.0559 | 0
|  | Eficiencia del Soplador |  | 80% |  | 80% | 0
|  | Potencia del Soplador |  | 0.21116 | Kw | 0.21116 | 0
|  | Potencia Hidráulica de Aireación de Sopladores |  | 0.16893 | Kw | 0.16893 | 0
| Hoja "Agua-T(°C) | Viscocidad Dinámica del Agua a T°C | μ | 0.000891 | N.sg/m2 | 0.000891 | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-29). Tabla 5-10 | Rango del Gradiente de Velocidad | G | 50 a 100 | 1/s | 50 a 100
| Ecuación D-8 | Gradiente de Velocidad G | adecuado | 61.3336 | 1/s | 61.3336 | 0
|  | Caudal de Aire por Tramo |  | 0.74852 | Lps | 0.74852 | 0
|  | Diámetro de Manguera Porosa |  | 0.5 | pg | 0.5 | 0
|  | Velocidad Máxima del Aire en Manguera Porosa |  | 6.1026 | m/sg | 6.1026 | 0
Consumo de Energía
|  | Tiempo de Operación Anual de Sopladores |  | 2920 | horas/año | 2920 | 0
|  | Consumo Anual de Energía por Sopladores |  | 616.5918 | kW-h/año | 616.5918 | 0
|  | Potencia de la Bomba de Llenado |  | 0.52574 | Kw | 0.52574 | 0
|  | Tiempo de Operación Anual de la Bomba de Llenado |  | 2527.9494 | horas | 2527.9494 | 0
|  | Consumo Anual de Energía de la Bomba de Llenado |  | 1329.0444 | kW-h/año | 1329.0444 | 0
| Tipo Flojet Serie LF 12 | Potencia de la Bomba de Diafragma de Secado |  | 0.03 | Kw | 0.03 | 0
|  | Tiempo de Operación Anual de la Bomba de Secado |  | 625.7143 | horas/año | 625.7143 | 0
|  | Consumo Anual de Energía de la Bomba de Secado |  | 18.7714 | kW-h/año | 18.7714 | 0
|  | Consumo Anual de Energía de la Planta |  | 1964.4077 | kW-h/año | 1964.4077 | 0
|  | Consumo de Energía Específico (por m3 de agua) |  | 0.022247 | kW-h/m3 | 0.022247 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.

## Lecho de Secado
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Calculo de Lecho de Secado de Lodos Alcalinos
| Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-4). Figura F-6 | Profundidad de los Lodos en el Lecho |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
|  | Altura del Rebose |  | 0.25 | m | 0.25 | 0
|  | Largo del Lecho |  | 6.2 | m | 6.2 | 0
|  | Ancho del Lecho |  | 2.4 | m | 2.4 | 0
|  | Area del Lecho de Secado |  | 14.88 | m2 | 14.88 | 0
|  | Volumen del Lecho |  | 2.976 | m3 | 2.976 | 0
| Hoja "Planta Pinbasa" | Volumen de Purga de Lodos del Reactor |  | 10.08 | m3/ciclo | 10.08 | 0
|  | Altura del Agua Evacuada |  | 0.67742 | m | 0.67742 | 0
| Hoja "Planta Pinbasa" | Caudal de Evacuación de Lodos |  | 6.9583 | Lps | 6.9583 | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-29, Tabla 14-19) | Volúmen de Sólidos en Lodos de Cal Espesads por Gravedad | 12% a 15% | 13.5% |  | 13.5% | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-29, Tabla 14-7) | Peso Específico de Sólidos de Tratamientos con Cal |  | 2.2 |  | 2.2 | 0
|  | Concentración de Lodos Espesados |  | 297 | Kg/m3 | 297 | 0
| Hoja "Planta Pinbasa" | Volumen de Lodos |  | 2.5357 | m3 | 2.5357 | 0
|  | Profundidad Máxima de los Lodos | adecuado | 0.17041 | m | 0.17041 | 0
|  | Profundidad Miinima del Flujo |  | 0.079591 | m | 0.079591 | 0
| Información del Fabricante | Presion de Succión de Bomba de Diafragama |  | 2 | mca | 2 | 0
| Planos de Diseño | Altura del Sifonaje |  | 0.5 | m | 0.5 | 0
|  | Presion de Succión en Lecho de Secado |  | 2.5 | mca | 2.5 | 0
|  | Espesor del Lecho |  | 0.25 | m | 0.25 | 0
|  | Gradiente Teorico de Filtración por Gravedad |  | 10 | m/m | 10 | 0
Decantación de Lodos en el Lecho
| Ana Ghanem et al (Ref D-24) | Velocidad de Decantación Minima en Coagulantes de Fe y Al |  | 25 | m/h | 25 | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-29, Tabla 14-7) | Peso Específico de Lodos con Coagulantes de Fe y Al |  | 1.4 |  | 1.4 | 0
|  | Velocidad de Decantación en Lodos de Tratamientos con Cal |  | 39.2857 | m/h | 39.2857 | 0
|  | Tiempo de Decantación en el Lecho |  | 0.12156 | min | 0.12156 | 0
|  | Area Seccional Mínima del Flujo en Lecho |  | 0.49346 | m2 | 0.49346 | 0
|  | Velocidad Máxima del Flujo en el Lecho |  | 0.014101 | m/s | 0.014101 | 0
|  | Tiempo de Tránsito en el Lecho | Hay Condiciones para Decantación | 2.8367 | min | 2.8367 | 0
Secado y Extraccíón de Lodos del Lecho
|  | Periodicidad de Remoción de Biosólidos | 1 semana | 7 | días | 7 | 0
| Hoja "Planta Pinbasa" | Cantidad de Sólidos en Lecho al Final de la Etapa |  | 854.7057 | Kg | 854.7057 | 0
|  | Concentración de Sólidos en Lecho al Inicio en Lecho de Secado |  | 287.1995 | gr/Lt | 287.1995 | 0
|  | Contenido de Sólidos Secos en Lecho |  | 130.5452 | cm3/Lt | 130.5452 | 0
|  |  |  | 13.05% |  | 13.05% | 0
| Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-4), Numeral 6,4 | Contenido de Agua a Alcanzar con Secado | 30 a 40% | 35% |  | 35% | 0
|  | Volumen de Agua Conservar | 4.569% | 45.6908 | cm3/Lt | 45.6908 | 0
|  | Volumen de Agua a Extraer | 82.38% | 2.4515 | m3/etapa | 2.4515 | 0
| Información del Fabricante Flojet Serie LF-12 | Caudal de Diseño de Bomba de Diafragma tipo Flojet |  | 3.8 | Lpm | 3.8 | 0
| Variable de Ajuste | Factor de Operación |  | 50% |  | 50% | 0
|  | Tiempo de Operación Neto de Bomba de Diafragma |  | 24 | horas | 24 | 0
| Lawrence K. Wang et al (Ref. F-7) | Tiempo de Operación Intermitente de Bomba de Diafragma |  | 48 | horas | 48 | 0
|  | Volumen de Biosólidos por Etapa |  | 524.4785 | Lts/etapa | 524.4785 | 0
|  | Densidad de Biosólidos |  | 1.6296 | gr/Lt | 1.6296 | 0

## Tubería de Lodos
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
Tuberia de Salida de Lodos
Planos de Diseño | Diferencia de Niveles |  | Dh | 1.2 | m | 1.2 | 0
Aplicar Función Objetivo con valor de Dh | Pérdidas Totales: |  |  | 1.2 | m | 1.2 | 0
Calcular con Función Objetivo | Caudal Calculado |  |  | 6.9583 | Lps | 6.9583 | 0
| Tubería de Fondo Recoletora |  | Pérdidas: | 0.31782 | m | 0.31782 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 60 |  | 60 | 0
| No de Ramales |  |  | 4 | u | 4 | 0
| Caudal por Ramal |  |  | 1.7396 | Lps | 1.7396 | 0
| Longitud |  |  | 3.75 | m | 3.75 | 0
Variable de Ajuste | Diametro |  |  | 2 | pg | 2 | 0
| Velocidad Media |  |  | 0.85871 | m/s | 0.85871 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.31782 | m | 0.31782 | 0
| Ramal Reecolector |  | Pérdidas: | 0.17069 | m | 0.17069
| Material | PEAD | Coeficiente CHW: | 60 |  | 60 | 0
| Caudal |  |  | 3.4792 | Lps | 3.4792 | 0
| Longitud |  |  | 1.5 | m | 1.5 | 0
| Diametro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Velocidad Media |  |  | 0.7633 | m/s | 0.7633 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.063681 | m | 0.063681 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.029726 | m | 0.029726 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 2 | 0.053507 | m | 0.053507 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.053507 | m | 0.053507 | 0
| Conexión a Tubería de Distribución |  | Pérdidas: | 0.53798 | m | 0.53798 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 60 |  | 60 | 0
| Caudal Total |  |  | 6.9583 | Lps | 6.9583 | 0
| Longitud |  |  | 0.95 | m | 0.95 | 0
| Diametro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.5266 | m/s | 1.5266 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.1456 | m | 0.1456 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.1189 | m | 0.1189 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 2 | 0.21403 | m | 0.21403 | 0
| Valvula de 3 vías | 1.5 | 1 | 0.17836 | m | 0.17836 | 0
| Tubería de Distribución |  | Pérdidas: | 0.048141 | m | 0.048141 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Inicial |  |  | 6.9583 | Lps | 6.9583 | 0
Planos de Diseño | Longitud de la Tubería |  |  | 4.6 | m | 4.6 | 0
Variable de Ajuste | Separación entre Perforaciones |  |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
| No de Perforaciones |  |  | 46 | u | 46 | 0
| Caudal por Perforación |  |  | 0.15127 | Lps | 0.15127 | 0
| Diámetro de Perforaciones | 1/2" |  | 0.0127 | m | 0.0127 | 0
| Area de Perforación |  |  | 0.00012673 | m2 | 0.00012673 | 0
| Coeficiente de Descarga | Cd |  | 0.58 |  | 0.58 | 0
| Velocidad en Perforaciones |  |  | 1.5673 | m/s | 1.5673 | 0
| Cabeza de Velocidad en Perforaciones |  |  | 0.12532 | m | 0.12532 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q | Pérdidas hf |  | Pérdidas hf
|  | pg | Lps | m |  | m
| 1 | 3 | 6.9583 | 0.0056166 |  | 0.0056166
| 2 | 3 | 6.6558 | 0.0051727 |  | 0.0051727
| 3 | 3 | 6.3533 | 0.0047457 |  | 0.0047457
| 4 | 3 | 6.0507 | 0.0043357 |  | 0.0043357
| 5 | 3 | 5.7482 | 0.0039428 |  | 0.0039428
| 6 | 3 | 5.4457 | 0.0035671 |  | 0.0035671
| 7 | 3 | 5.1431 | 0.0032088 |  | 0.0032088
| 8 | 3 | 4.8406 | 0.002868 |  | 0.002868
| 9 | 3 | 4.538 | 0.0025449 |  | 0.0025449
| 10 | 3 | 4.2355 | 0.0022397 |  | 0.0022397
| 11 | 3 | 3.933 | 0.0019524 |  | 0.0019524
| 12 | 3 | 3.6304 | 0.0016834 |  | 0.0016834
| 13 | 3 | 3.3279 | 0.0014329 |  | 0.0014329
| 14 | 3 | 3.0254 | 0.001201 |  | 0.001201
| 15 | 3 | 2.7228 | 0.00098812 |  | 0.00098812
| 16 | 3 | 2.4203 | 0.00079447 |  | 0.00079447
| 17 | 3 | 2.1178 | 0.0006204 |  | 0.0006204
| 18 | 3 | 1.8152 | 0.00046632 |  | 0.00046632
| 19 | 3 | 1.5127 | 0.00033269 |  | 0.00033269
| 20 | 3 | 1.2101 | 0.00022007 |  | 0.00022007
| 21 | 3 | 0.90761 | 0.00012918 |  | 0.00012918
| 22 | 3 | 0.60507 | 6.0962e-05 |  | 6.0962e-05
| 23 | 3 | 0.30254 | 1.6887e-05 |  | 1.6887e-05
| 24 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 25 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 26 | 3 | 0 | 0 |  | 0

## Tubería de Llenado
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
TUBERÍA DE LLENADO
| Total Pérdidas: |  |  | 0.6664 | m | 0.6664 | 0
| Tubería de Succión |  | Pérdidas: | 0.46944 | m | 0.46944 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta Pinbasa" | Caudal Total |  |  | 9.7027 | Lps | 9.7027 | 0
| Longitud |  |  | 2.5 | m | 2.5 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.1974 | m/s | 1.1974 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.032005 | m | 0.032005 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.07315 | m | 0.07315 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas (m)
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 3 | 0.19751 | m | 0.19751 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.13167 | m | 0.13167 | 0
Numeral F-5,4 | Valvula de cheque Bola o Cortina | 1.48 | 1 | 0.10826 | m | 0.10826 | 0
| Tubería de Descarga |  | Pérdidas: | 0.17328 | m | 0.17328 | 0
| Material | PEAD | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 9.7027 | Lps | 9.7027 | 0
| Longitud |  |  | 3.25 | m | 3.25 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.1974 | m/s | 1.1974 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.041606 | m | 0.041606 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.07315 | m | 0.07315 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas: |  | Pérdidas (m)
Tabla B. 6,30, RAS (Tabla F-6) | Codo de radio corto | 0.9 | 3 | 0.19751 | m | 0.19751 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.13167 | m | 0.13167 | 0
| Tubería de Distribución |  | Pérdidas: | 0.023675 | m | 0.023675 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta Pinbasa" | Numero de Ramales |  |  | 2 | u | 2 | 0
| Caudal Inicial por Ramal |  |  | 4.8514 | Lps | 4.8514 | 0
Hoja "Planta Pinbasa" | Longitud del Tramo |  |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
Hoja "Planta Pinbasa" | No de Tramos |  |  | 22 | u | 22 | 0
| Caudal por Tramo |  |  | 0.22052 | Lps | 0.22052 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q | Pérdidas hf |  | Pérdidas hf
|  | pg | Lps | m |  | m
| 1 | 3 | 4.8514 | 0.0028799 |  | 0.0028799
| 2 | 3 | 4.6308 | 0.0026421 |  | 0.0026421
| 3 | 3 | 4.4103 | 0.0024139 |  | 0.0024139
| 4 | 3 | 4.1898 | 0.0021951 |  | 0.0021951
| 5 | 3 | 3.9693 | 0.001986 |  | 0.001986
| 6 | 3 | 3.7488 | 0.0017865 |  | 0.0017865
| 7 | 3 | 3.5283 | 0.0015967 |  | 0.0015967
| 8 | 3 | 3.3077 | 0.0014169 |  | 0.0014169
| 9 | 3 | 3.0872 | 0.0012469 |  | 0.0012469
| 10 | 3 | 2.8667 | 0.001087 |  | 0.001087
| 11 | 3 | 2.6462 | 0.00093724 |  | 0.00093724
| 12 | 3 | 2.4257 | 0.00079775 |  | 0.00079775
| 13 | 3 | 2.2052 | 0.00066866 |  | 0.00066866
| 14 | 3 | 1.9846 | 0.00055013 |  | 0.00055013
| 15 | 3 | 1.7641 | 0.00044231 |  | 0.00044231
| 16 | 3 | 1.5436 | 0.0003454 |  | 0.0003454
| 17 | 3 | 1.3231 | 0.00025962 |  | 0.00025962
| 18 | 3 | 1.1026 | 0.00018522 |  | 0.00018522
| 19 | 3 | 0.88207 | 0.00012252 |  | 0.00012252
| 20 | 3 | 0.66155 | 7.1917e-05 |  | 7.1917e-05
| 21 | 3 | 0.44103 | 3.394e-05 |  | 3.394e-05
| 22 | 3 | 0.22052 | 9.4017e-06 |  | 9.4017e-06
| 23 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 24 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 25 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| 26 | 3 | 0 | 0 |  | 0

## Agua- T°C
Temperatura T | Densidad r | Viscosidad Dinámica m | Viscosidad Cinemática J | Presión de Vapor Hv | Concentración de Saturación de O2 para T y salinidad a nivel del mar C(s,T)
°C | kg/m3 | N.sg/m2 | m2/sg | kPa | Salinidad en partes por mil (gr/L)
[5 empty] | 0 | 5 | 10
0 | 999.82 | 0.001792 | 1.7923e-06 | 0.611 | 14.6 | 14.11 | 13.64
1 | 999.89 | 0.001731 | 1.7312e-06 | 0.657 | 14.2 | 13.73 | 13.27
2 | 999.94 | 0.001674 | 1.6741e-06 | 0.705 | 13.81 | 13.36 | 12.91
3 | 999.98 | 0.00162 | 1.62e-06 | 0.757 | 13.45 | 13 | 12.58
4 | 1000 | 0.001569 | 1.569e-06 | 0.813 | 13.09 | 12.67 | 12.25
5 | 1000 | 0.00152 | 1.52e-06 | 0.872 | 12.76 | 12.34 | 11.94
6 | 999.99 | 0.001473 | 1.473e-06 | 0.935 | 12.44 | 12.04 | 11.65
7 | 999.96 | 0.001429 | 1.4291e-06 | 1.001 | 12.13 | 11.74 | 11.37
8 | 999.91 | 0.001386 | 1.3861e-06 | 1.072 | 11.83 | 11.46 | 11.09
9 | 999.85 | 0.001346 | 1.3462e-06 | 1.147 | 11.55 | 11.19 | 10.83
10 | 999.77 | 0.001308 | 1.3083e-06 | 1.227 | 11.28 | 10.92 | 10.58
11 | 999.68 | 0.001271 | 1.2714e-06 | 1.312 | 11.02 | 10.67 | 10.34
12 | 999.58 | 0.001236 | 1.2365e-06 | 1.402 | 10.77 | 10.43 | 10.11
13 | 999.46 | 0.001202 | 1.2026e-06 | 1.497 | 10.53 | 10.2 | 9.89
14 | 999.33 | 0.00117 | 1.1708e-06 | 1.597 | 10.29 | 9.98 | 9.68
15 | 999.19 | 0.001139 | 1.1399e-06 | 1.704 | 10.07 | 9.77 | 9.47
16 | 999.03 | 0.001109 | 1.1101e-06 | 1.817 | 9.86 | 9.56 | 9.28
17 | 998.86 | 0.001081 | 1.0822e-06 | 1.936 | 9.65 | 9.36 | 9.09
18 | 998.68 | 0.001054 | 1.0554e-06 | 2.063 | 9.45 | 9.17 | 8.9
19 | 998.49 | 0.001028 | 1.0296e-06 | 2.196 | 9.26 | 8.99 | 8.73
20 | 998.29 | 0.001003 | 1.0047e-06 | 2.337 | 9.08 | 8.81 | 8.56
21 | 998.08 | 0.000979 | 9.8088e-07 | 2.486 | 8.9 | 8.64 | 8.39
22 | 997.86 | 0.000955 | 9.5705e-07 | 2.642 | 8.73 | 8.48 | 8.23
23 | 997.62 | 0.000933 | 9.3523e-07 | 2.808 | 8.56 | 8.32 | 8.08
24 | 997.38 | 0.000911 | 9.1339e-07 | 2.982 | 8.4 | 8.16 | 7.93
25 | 997.13 | 0.000891 | 8.9356e-07 | 3.166 | 8.24 | 8.01 | 7.79
26 | 996.86 | 0.000871 | 8.7374e-07 | 3.36 | 8.09 | 7.87 | 7.65
27 | 996.59 | 0.000852 | 8.5492e-07 | 3.564 | 7.95 | 7.73 | 7.51
28 | 996.31 | 0.000833 | 8.3609e-07 | 3.779 | 7.81 | 7.59 | 7.38
29 | 996.02 | 0.000815 | 8.1826e-07 | 4.004 | 7.67 | 7.46 | 7.26
30 | 995.71 | 0.000798 | 8.0144e-07 | 4.242 | 7.54 | 7.33 | 7.14
31 | 995.41 | 0.000781 | 7.846e-07 | 4.491 | 7.41 | 7.21 | 7.02
32 | 995.09 | 0.000765 | 7.6877e-07 | 4.754 | 7.29 | 7.09 | 6.9
33 | 994.76 | 0.000749 | 7.5295e-07 | 5.029 | 7.17 | 6.98 | 6.79
34 | 994.43 | 0.000734 | 7.3811e-07 | 5.318 | 7.05 | 6.86 | 6.68
35 | 994.08 | 0.00072 | 7.2429e-07 | 5.622 | 6.93 | 6.75 | 6.58
36 | 993.73 | 0.000705 | 7.0945e-07 | 5.94 | 6.82 | 6.65 | 6.47
37 | 993.37 | 0.000692 | 6.9662e-07 | 6.274 | 6.72 | 6.54 | 6.37
38 | 993 | 0.000678 | 6.8278e-07 | 6.624 | 6.61 | 6.44 | 6.28
39 | 992.63 | 0.000666 | 6.7094e-07 | 6.991 | 6.51 | 6.34 | 6.18
40 | 992.25 | 0.000653 | 6.581e-07 | 7.375 | 6.41 | 6.25 | 6.09
Therm Exel. "Physical characteristics of water (at the atmospheric pressure)". 2.003. |  |  |  |  | Metcalf & Eddy. “Wastewater Engineering. Treatment and Reuse”. Mc Graw Hill. 4ª Edición, 2.003.
https://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm