## Aireación
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
AIREACIÓN POR CHORROS EMERGIDOS
| Hoja "Planta TPQA" | Concentración de OD a la salida | Cl | 2 | mg/L | 2 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad en Chorros | V | 9 | m/s | 9 | 0
|  | Cabeza de Velocidad | hv | 4.1327 | m | 4.1327 | 0
| Variable de Ajuste | Chorros por Ramal |  | 3 | u | 3 | 0
| Variable de Ajuste | No de Ramales |  | 18 | u | 18 | 0
|  | No de Chorros | n | 54 | u | 54 | 0
|  | Diámetro de Orificio | 1/8" | 3.175 | mm | 3.175 | 0
|  | Area de Flujo por Perforación |  | 7.9133 | mm2 | 7.9133 | 0
|  | Coeficiente de Descarga | Cd | 0.58 |  | 0.58 | 0
|  | Caudal por Chorro |  | 0.041307 | Lps | 0.041307 | 0
|  | Caudal por Parrilla | Q | 2.2306 | Lps | 2.2306 | 0
|  | Diametro de Tubería de Entrada |  | 2 | pg | 2 | 0
|  | Velocidad en Tubería de Entrada |  | 1.1366 | m/s | 1.1366 | 0
|  | Cabeza de Velocidad |  | 0.065912 | m | 0.065912 | 0
|  | Potencia Hidráulica por Parrilla | Pw | 0.090431 | Kw | 0.090431 | 0
| Hoja "Planta TPQA" | No de Parrillas de Aireación Especificado |  | 4 | un | 4 | 0
|  | Altitud |  | 1000 | msnm | 1000 | 0
|  | Temperatura | T°C | 25 | oC | 25 | 0
|  | Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa | 101.33 | 0
|  | Factor de Presión |  | -0.11465 |  | -0.11465 | 0
|  | Presión en el Sitio | Pt | 90.3538 | kPa | 90.3538 | 0
|  | Salinidad del Agua |  | 0 | gr/L | 0 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 8.24 | mg/L | 8.24 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3474 | mg/L | 7.3474 | 0
| Ecuación A-16 Van de Donk (Ref. A-7) Cap. A-3. | Penetración de las Burbujas Calculada | Hc | 0.24119 | m | 0.24119 | 0
| Hoja "Planta TPQA" | Altura de la Capa de Bioportadores | Hb | 0.38 | m | 0.38 | 0
| Ecuación A-17 | Profundidad de la Aireación | Ha | 0.62119 | m | 0.62119 | 0
|  |  |  | 6.0876 | kPa | 6.0876 | 0
| Ecuación A-4, Cap A-1 | Concentración de Saturación de O2 en el Terreno | Cst | 7.5949 | mg/L | 7.5949 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para 20 °C a nivel del mar | Cs20 | 9.08 | mg/L | 9.08 | 0
| Ecuación A -11, Cap. A-3 | Potencia Hidráulica por Chorro | Ph | 0.0016747 | Kw | 0.0016747 | 0
| Planos de Diseño | Longitud del Chorro | Li | 0.3 | m | 0.3 | 0
| Ecuación A-9 de Andrzej Bin (Ref. A-8), Cap. A-3 | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar | SOTE | 3.0012 | KgO2/kW-h | 3.0012 | 0
|  | Proporción de Bioportadores en Zona Aireada |  | 61.17% |  | 61.17% | 0
| Figura A-9, Jie Yin Jing (Ref. A-10), Cap. A-3 | Factor de Mayoración por Efecto de Bioportadores | FMB | 2 |  | 2 | 0
|  | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar en Tanque con Bioportadores | SOTE | 6.0024 | KgO2/kW-h | 6.0024 | 0
| Ecuación A-10, Cap. A-3 | Transferencia de O2 en Condiciones Estandar por Chorro en Tanque con Bioportadores | SOTRc | 0.010052 | Kg O2/h | 0.010052 | 0
| Metcalf & Eddy. (Ref. A-1), Cap. A-1 | Factor de Correcciòn por Salinidad y Tensión Superficial | β | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Mazzei (Ref. A-16), Cap, A-4 | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Ecuación A-3, Cap A-1 | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.61434 |  | 0.61434 | 0
| Ecuación A-2, Cap. A-1 | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Aireación por Chorros | AOTR | 1.3339 | KgO2/hora | 1.3339 | 0
|  |  |  | 22.2312 | gr/min | 22.2312 | 0
|  | Caudal Total de Chorros Emergidos |  | 8.9224 | Lps | 8.9224 | 0
|  | No de Bombas |  | 1 | u | 1 | 0
|  | Cabeza de Velocidad en Orificios |  | 4.1327 | m | 4.1327 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Altura |  | 2.6 | m | 2.6 | 0
| Hoja "Tubería de Aireación " | Pérdidas en Tubería |  | 0.58744 | m | 0.58744 | 0
|  | Total Cabeza de Bombeo |  | 7.3201 | m | 7.3201 | 0
|  | Caudal de cada Bomba | m3/h | GPM | Lps | Lps
|  |  | 32.1206 | 141.3307 | 8.9224 | 8.9224 | 0
|  | Eficiencia de Bombeo |  | 75% |  | 75% | 0
|  | Potencia de cada Bomba |  | 0.85429 | Kw | 0.85429 | 0
| Hoja "Planta TPQA" | Tiempo de Funcionamiento de Chorros Emergidos por Día |  | 5.8732 | horas | 5.8732 | 0
|  | Consumo Diario de Energía por Aireación con Chorros Emergidos |  | 1831.3568 | Kw-h /año | 1831.3568 | 0
AIREACIÓN POR DIFUSORES DE BURBUJAS
|  | No de Columnas de Difusores con Espaciamiento (m) de: | 1.4 | 2 | u | 2 | 0
|  | No de Filas de Difusores con Espaciamiento (m) de: | 1.5 | 6 | u | 6 | 0
|  | No Total de Difusores |  | 12 | u | 12 | 0
|  | Tipo de Difusores |  | Disco Ø 65 mm |  | Disco Ø 65 mm
| Información del Fabricante | Capacidad del Difusor |  | 18-25 | m3/Hr | 18-25
| Variable de Ajuste | Caudal por Difusor Asumido | Qd | 8 | m3/Hr | 8 | 0
|  |  |  | 2.2222 | L/s | 2.2222 | 0
|  | Caudal Total de Aire en Condiciones de Terreno |  | 26.6667 | L/s | 26.6667 | 0
|  | Presión del Aire a la Altitud del Sitio |  | 9.2198 | m.c.a. | 9.2198 | 0
|  | Presión del Aire a la Profundidad de Aireación |  | 10.3431 | m.c.a. | 10.3431 | 0
|  | Presión del Aire a Nivel del Mar |  | 10.3398 | m.c.a. | 10.3398 | 0
|  | Caudal de Aire a la Presión del Sitio |  | 29.9157 | Lps | 29.9157 | 0
|  | Caudal de Aire a la Presión de Nivel del Mar |  | 33.5499 | Lps | 33.5499 | 0
|  | Densidad del Aire al Nivel del Mar |  | 1.204 | Kg/m3 | 1.204 | 0
|  | Porcentajede Oxígeno al Nivel del Mar |  | 20.9% |  | 20.9% | 0
|  | Contenido de Oxígeno al Nivel del Mar |  | 0.25164 | Kg/m3 | 0.25164 | 0
|  | Tasa de Flujo de Oxígeno Total en Condiciones Standard |  | 30.3925 | Kg O2/h | 30.3925 | 0
| Hoja "Planta TPQA" | Profundidad del Tanque Lleno |  | 1.4 | m | 1.4 | 0
|  | Altura de los Difusores sobre el Fondo |  | 0.1 | m | 0.1 | 0
| Hoja "Planta TPQA" | Profundidad Media de Difusores |  | 1.1233 | m | 1.1233 | 0
|  | Eficiencia de Transferencia de Oxígeno del Difusor por Pie de Profundidad |  | 2% |  | 2% | 0
|  | Eficiencia de Transferencia de Oxígeno del Difusor |  | 7.366% |  | 7.366% | 0
|  | Tasa de Transferencia de O2 en Condiciones Standard | SOTRc | 2.2387 | Kg O2/h | 2.2387 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 8.24 | mg/L | 8.24 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3474 | mg/L | 7.3474 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para 20 °C a nivel del mar | Cs20 | 9.08 | mg/L | 9.08 | 0
| Metcalf & Eddy. (Ref. A-1), Cap. A-1 | Factor de Correcciòn por Salinidad y Tensión Superficial | β | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Mazzei (Ref. A-16), Cap, A-4 | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.6 |  | 0.6 | 0
| Ecuación A-3, Cap A-1 | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.37051 |  | 0.37051 | 0
| Ecuación A-2, Cap. A-1 | Tasa de Transferencia de O2 en el Sitio por Burbujas | AOTR | 0.82948 | Kg O2/h | 0.82948 | 0
|  |  |  | 13.8246 | gr/min | 13.8246 | 0
|  | Cabeza de Presión en Soplador |  | 1.1233 | m | 1.1233 | 0
|  |  |  | 11.0087 | kPa | 11.0087 | 0
|  | Densidad del Aire | γ | 1.0559 | kg/m3 | 1.0559 | 0
| Información del Fabricante | Eficiencia del Soplador |  | 67% |  | 67% | 0
|  | Potencia Total de Sopladores |  | 0.45984 | Kw | 0.45984 | 0
Soplador
|  | Caudal de Aire | m3/h | GPM | Lps | Lps
|  |  | 107.6966 | 473.865 | 29.9157 | 29.9157 | 0
|  | Altura de Presión |  | 1.1233 | m | 1.1233 | 0
| Hoja "Tubería de Aire" | Perdidas en Tuberías |  | 0.3 | m | 0.3 | 0
|  | Total Cabeza de Presión |  | 1.4233 | m.c.a. | 1.4233 | 0
|  | Eficiencia del Soplador |  | 67% |  | 67% | 0
|  | No de Sopladores |  | 2 | u | 2 | 0
|  | Potencia Total de Sopladores |  | 0.22992 | Kw | 0.22992 | 0
| Hoja "Planta TPQA" | Tiempo Diario de Funcionamiento de los Difusores |  | 9.8873 | horas/día | 9.8873 | 0
|  | Consumo Diario de Energía por Sopladores |  | 1659.5203 | Kw-h /año | 1659.5203 | 0
|  | Consumo Total de Energía por Aireación |  | 3490.8771 | Kw-h /año | 3490.8771 | 0
| Hoja "Planta TPQA" | Consumo de Energía Específico (por m3 de agua) |  | 0.071952 | kW-h/m3 | 0.071952 | 0

## Planta TPQA
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
PLANTA TPQA SECUENCIAL
Parámetros Principales
| Mona Chaali et al (Ref. D-3) | Caudal a Tratar |  | 2 | Lps | 2 | 0
|  |  |  | 172.8 | m3/d | 172.8 | 0
|  | Caudal por Parrilla |  | 0.5 | Lps | 0.5 | 0
|  | Concentración DBO Afluente |  | 60 | mg/L | 60 | 0
|  | Carga de DBO5 Afluente |  | 10.368 | kg DBO5/día | 10.368 | 0
|  | Concentración de Nitrogeno Amoniacal Afluente |  | 18 | mg/L | 18 | 0
|  | Carga de NH4 Afluente |  | 3.1104 | kg NH4/día | 3.1104 | 0
|  | Eficiencia Remoción de DBO |  | 100% |  | 100% | 0
|  | Eficiencia Remoción de Nitrogeno Amoniacal |  | 100% |  | 100% | 0
|  | Volumen de Bioportadores en Reactor Secuencial |  | 29.736 | m3 | 29.736 | 0
Tanque de Entrada
|  | Altura Total del Tanque |  | 3.1 | m | 3.1 | 0
|  | Ancho |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
|  | Largo |  | 9 | m | 9 | 0
|  | Area en Planta |  | 25.2 | m2 | 25.2 | 0
|  | Carga Superficial |  | 6.8571 | m/d | 6.8571 | 0
|  | Variación en Niveles en Tanque Anaeróbico |  | 0.33333 | m | 0.33333 | 0
|  | Borde Libre |  | 0.15 | m | 0.15 | 0
|  | Profundidad Máxima del Flujo |  | 2.95 | m | 2.95 | 0
|  | Deposito de Sedimentos |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
|  | Altura Media para Almacenamiento Regulador |  | 0.3 | m | 0.3 | 0
|  | Profundidad de Zona de Procesos Anaeróbicos |  | 2.2833 | m | 2.2833 | 0
|  | Volúmen de Almacenamiento Regulador |  | 15.12 | m3 | 15.12 | 0
|  | Proporción del Volumen Diario |  | 8.75% |  | 8.75% | 0
|  | Volumen Zona de Digestión Anaeróbica |  | 57.54 | m3 | 57.54 | 0
| Jules B. van Lier Ref. E-10 | Periodo de Detención Hidráulica HRT > 5 h | correcto | 7.9917 | horas | 7.9917 | 0
| Jules B. van Lier Ref. E-10 | Carga Orgánica Volumétrica OLR (Organic Load Rate)<1,45 | correcto | 0.41143 | KgDBO/m3-d | 0.41143 | 0
| Jules B. van Lier et al Ref. E-10 | Velocidad Ascencional Media < 0.6 m/h | correcto | 0.28571 | m/h | 0.28571 | 0
| Jules B. van Lier et al Ref. E-10 | Remoción de Carbono en Tanque Uasb | 75 a 80% | 80% |  | 80% | 0
|  | Altura de Bioportadores para Remoción Anaeróbica de Carbono |  | 0.8 | m | 0.8 | 0
|  | Volumen de Bioportadores del Tanque Anaeróbico |  | 20.16 | m3 | 20.16 | 0
|  | Concentración DBO Efluente del Tanque |  | 12 | mg/L | 12 | 0
|  | Carga de DBO5 Efluente |  | 2.0736 | kg DBO5/día | 2.0736 | 0
Reactor Secuencial de Biopelícula RSB
| Variable de Ajuste | No de Lineas de Bombeo |  | 1 | u | 1 | 0
| Variable de Ajuste | No de Parrillas por Línea |  | 4 | un | 4 | 0
|  | Altura Total del Tanque |  | 1.6 | m | 1.6 | 0
| Figura A-13 | Longitud entre Soportes de Parrilla |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Figura A-13 | Separación Minima entre Parrillas |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Planos de Diseño | Ancho | suficiente | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Planos de Diseño | Largo | suficiente | 9 | m | 9 | 0
|  | Separación entre Parrillas adoptada |  | 2.25 | m | 2.25 | 0
|  | Area en Planta |  | 25.2 | m2 | 25.2 | 0
| Planos de Diseño | Borde Libre |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
|  | Profundidad del Tanque Lleno |  | 1.4 | m | 1.4 | 0
|  | Volumen de Tanque |  | 35.28 | m3 | 35.28 | 0
|  | Tiempo de Retención Hidráulica |  | 4.9 | horas | 4.9 | 0
| Hoja "Aireación" | Profundidad de la Zona de Aireación | Ha | 0.62119 | m | 0.62119 | 0
|  | Altura Mínima de la Zona de Lodos |  | 0.42548 | m | 0.42548 | 0
Ciclo de Operación
| Variable de Ajuste | Tiempo Disponible para el Ciclo |  | 70 | min | 70 | 0
|  | Volumen del Agua Tratada por Tanda |  | 8.4 | m3/ciclo | 8.4 | 0
| Hoja "Lecho de Secado" | Volumen de Lodos a Evacuar por Ciclo |  | 0.504 | m3/ciclo | 0.504 | 0
|  | Volúmen del Agua a Bombear por Tanda |  | 8.904 | m3 | 8.904 | 0
|  | Variación de Niveles en el RSB |  | 0.35333 | m | 0.35333 | 0
| Selecciónar en Hoja "Floculación" | Tipo de Coagulante |  | Sulfato de Aluminio |  | Sulfato de Aluminio
| Hoja "Floculación". Ana Ghanem et al (Ref D-24) | Velocidad de Decantación |  | 40 | m/h | 40 | 0
| Hoja "Aireación" | Tiempo de Llenado con Aireación por Chorros Emergidos tl | 23.76% | 16.6323 | min | 16.6323 | 0
|  | Tiempo de Floculación con Burbuja Fina tb | 40% | 28 | min | 28 | 0
|  | Tiempo de Decantación td | 3% | 2.1 | min | 2.1 | 0
|  | Tiempo de Salida con Filtración y Floculación to | 33.33% | 23.3333 | min | 23.3333 | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-28). Tabla 5-10 | Rango de Tiempo de Floculación en Aguas Residuales tf |  | 30 a 60 | min | 30 a 60
|  | Tiempo Total de Floculación tf | adecuado | 51.3333 | min | 51.3333 | 0
|  | Tiempo de Ciclo Tc | 100.1% | 67.9656 | min | 67.9656 | 0
|  | Tiempo Sobrante | suficiente | 2.0344 | min | 2.0344 | 0
|  | Tiempo Total de Floculación |  | 51.3333 | min | 51.3333 | 0
|  | No de Ciclos Diarios |  | 21.1872 | ciclos | 21.1872 | 0
| Hoja "Aireación" | Caudal de Salida por Válvula de Flotador |  | 6 | Lps | 6 | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-28). Tabla 6-4 | Carga Superficial Máxima |  | 70 | m/día | 70 | 0
| Hoja "Aireación" | Volumen de Agua Bombeada por Día |  | 1064.8338 | m3/día | 1064.8338 | 0
|  | Carga Superficial | cumple | 42.2553 | m3/día | 42.2553 | 0
Cálculo del Oxígeno
| Hoja "Aireación" | Concentración de OD a la salida | Cl | 2 | mg/L | 2 | 0
|  | Concentración de Nitrogeno Amoniacal Efluente |  | 0 | mg/L | 0 | 0
|  | Carga de NH4 afluente |  | 3.1104 | Kg NH4/día | 3.1104 | 0
|  | Carga de NH4 removida |  | 3.1104 | kgNH4/día | 3.1104 | 0
| Estequiometría Ecuación C-4 | Tasa de Consumo de Oxígeno por Kg de Carga Nitrogenada | Fco | 4.57 | kgO2/Kg NH4 | 4.57 | 0
| Ecuación A-8 | Cantidad de Oxígeno Requerida por Ciclo | CO | 690.984 | gr/ciclo | 690.984 | 0
| Hoja "Aireación" | Cantidad de Oxígeno suministrada por Chorros |  | 369.7563 | gr/ciclo | 369.7563 | 0
| Hoja "Aireación" | Cantidad de Oxígeno suministrada por Difusores |  | 387.0898 | gr/ciclo | 387.0898 | 0
|  | Cantidad Total de Oxígeno suministrada | Os | 756.8461 | gr/ciclo | 756.8461 | 0
|  | Cantidad de Oxígeno Sobrante por Ciclo |  | 65.8621 | gr/ciclo | 65.8621 | 0
| Hoja "Aireación" | Potencia Neta de Aireación por Difusores |  | 0.30809 | Kw | 0.30809 | 0
| Hoja "Agua-T(°C) | Viscocidad Dinámica del Agua a T°C | μ | 0.000891 | N.sg/m2 | 0.000891 | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-28). Tabla 5-10 | Rango del Gradiente de Velocidad | G | 50 a 100 | 1/s | 50 a 100
| Ecuación D-8 | Gradiente de Velocidad G | adecuado | 99.0009 | 1/s | 99.0009 | 0
Calculo de la Biopelícula
| Variable de Ajuste | Profundidad de Bioportadores en Tanque | Hb | 0.38 | m | 0.38 | 0
|  | Volumen de Bioportadores en Reactor Secuencial |  | 9.576 | m3 | 9.576 | 0
|  | Area de Biopelícula por m3 |  | 605.4759 | m2/m3 | 605.4759 | 0
|  | Area de Biopelícula Disponible |  | 5798.0372 | m2 | 5798.0372 | 0
| Hoja "Nitrificación" | Tasa de Remoción de NH4 en Bioportadores SARR Máxima para Cl |  | 0.61 | gr NH4/m2*día | 0.61 | 0
|  | Tasa de Remoción de NH4 en Bioportadores SARR Calculada | cumple | 0.53646 | gr NH4/m2*día | 0.53646 | 0
| Hoja "Nitrificación" | Carga Orgánica Especificada en Biportadores SALR Máxima |  | 1 | gr DBO/m2*día | 1 | 0
|  | Carga Orgánica Especificada en Bioportadores SALR | cumple | 0.35764 | gr DBO/m2*día | 0.35764 | 0
|  | Tasa de Remoción de Nitrógeno SARR Máxima |  | 0.53646 | g NH4/m2xdía | 0.53646 | 0
| Hoja "Nitrificación" | Tasa de Remoción de Nitrógeno SARR (Surface Area Remove Rate) |  | 0.61 | g NH4/m2xdía | 0.61 | 0
|  | Tasa de Nitrificación Requerida |  | 3.1104 | Kg NH4/día | 3.1104 | 0
|  | Tasa de Nitrificación Total Disponible | remoción total de N | 3.5368 | Kg NH4/día | 3.5368 | 0
Salida del Efluente a Través del Fitro Flotante
| Variable de Ajuste | No de Valvulas de Flotador |  | 1 | u | 1 | 0
|  | Diámetro de Valvula e Flotador | Valores de 1,1.5,2 ó 3 | 3 | pg | 3 | 0
| Tabla "Válvula Flotador" | Diámetro del Orificio de Valvula e Flotador |  | 43 | mm | 43 | 0
| Planos de Diseño | Nivel del Agua sobre Valvula de Flotador (Pérdidas en Tuberia) | Hvf | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Funcion Objetivo: Valor de Hvf | Perdidas de Cabeza en Tubería | correcto | 1.7999 | m | 1.7999 | 0
| Calcullar con Función Objetivo | Capacidad de Cada Valvula de Flotador |  | 7.2813 | Lps | 7.2813 | 0
|  | Capacidad Total de las Valvulas de Flotador |  | 7.2813 | Lps | 7.2813 | 0
| Control en Válvula de Salida | Caudal Asumido en la Valvula de Flotador | suficiente | 6 | Lps | 6 | 0
|  | Tiempo de Salida del Efluente con Filtración | to | 23.3333 | min | 23.3333 | 0
Tanque de Contacto y Regulación
|  | Caudal de Consumo Promedio |  | 1.5385 | Lps | 1.5385 | 0
|  |  |  | 132.9231 | m3/día | 132.9231 | 0
|  | Volumen Mínimo de Almacenamiento Regulador | 20% | 26.5846 | m3 | 26.5846 | 0
| Variable de Ajuste | Ancho del Tanque |  | 2.75 | m | 2.75 | 0
| Variable de Ajuste | Largo del Tanque |  | 5 | m | 5 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Niveles |  | 2 | m | 2 | 0
|  | Volumen de Almacenamiento Regulador Disponible | suficiente | 27.5 | m3 | 27.5 | 0
|  | Tiempo Mínimo de Contacto en Cloración |  | 30 | min | 30 | 0
|  | Tiempo de Contacto Disponible | suficiente | 297.9167 | min | 297.9167 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.

## Lecho de Secado
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Lecho de Secado de Lodos
Salida de los Lodos
| Planos de Diseño | Nivel de agua sobre Valvula de Solenoide (Pérdidas en Tuberia) | Hvs | 0.5 | m | 0.5 | 0
| Funcion Objetivo: Valor de Hvs | Perdidas de Cabeza en Tubería | correcto | 0.49999 | m | 0.49999 | 0
| Calcullar con Función Objetivo | Caudal de Salida de Lodos |  | 2.0332 | Lps | 2.0332 | 0
|  | Perdidas de Cabeza en Tubería | cumple | 0.49999 | m | 0.49999 | 0
| Variable de Ajuste | Altura de Lodos en el RSB a Evacuar por Ciclo |  | 0.02 | m | 0.02 | 0
|  | Altura de Lodos en el RSB Evacuados por Día |  | 0.41143 | m | 0.41143 | 0
|  | Volumen de Lodos a Evacuar por Ciclo |  | 0.504 | m3 | 0.504 | 0
|  | Tiempo de Salida de Lodos | cumple | 4.1314 | min | 4.1314 | 0
Producción de Lodos Inorgánicos
| Valor Preliminar a Determinar durante Operación | Dosis de Coagulante Puro Requerido | Sulfato de Aluminio | 60 | mg/L | 60 | 0
|  | Coagulante Requerido por Ciclo |  | 0.504 | Kg/ciclo | 0.504 | 0
| Hoja "Floculación" | Alcalinidad Consumida | Tasa | 0.45 | Kg/Kg | 0.45 | 0
|  |  | Cantidad por Ciclo | 0.2268 | Kg/ciclo | 0.2268 | 0
| Información del Fabricante | Pureza en la Cal Comercial |  | 85% |  | 85% | 0
| Numeral D-8,2 | Aporte de Alcalinidad por gramo de Cal Apagada Pura |  | 1.3514 | Kg Alc/Kg Cal | 1.3514 | 0
|  | Cantidad de Cal Comercial Requerida para Manatener Alcalinidad |  | 0.19745 | Kg/ciclo | 0.19745 | 0
|  | Impurezasa de Cal con Base Seca |  | 0.62751 | Kg/dia | 0.62751 | 0
| Hoja "Floculación" | Masa de Precipitados | Tasa | 0.234 | Kg/Kg | 0.234 | 0
|  |  | Cantidad por Ciclo | 0.11794 | Kg/ciclo | 0.11794 | 0
|  | Producción de Precipitados de Coagulantes con Base Seca |  | 2.4987 | Kg/dia | 2.4987 | 0
Producción de Lodos Orgánicos
|  | Carga de DBO Afluente |  | 10.368 | Kg/d | 10.368 | 0
|  | Carga de DBO Removida |  | 10.368 | Kg/d | 10.368 | 0
| Jairo Alberto Romero (Ref. D-13) | Coeficiente de Producción de Lodos | Yn | 0.67 |  | 0.67 | 0
| 0 | Constante de Declinación Endógena | Kd | 0.06 | 1/día | 0.06 | 0
| Ideam- UTP-Cinara (Ref. F-3) | Edad de Lodos |  | 40 | Días | 40 | 0
| Ecuación F-5 | Producción de Lodos Organicos con Base Seca |  | 2.0431 | Kg SSV/día | 2.0431 | 0
|  | Tasa de Producción de Lodos Total con Base Seca |  | 5.1693 | Kg/d | 5.1693 | 0
|  |  |  | 243.9847 | gr/Ciclo | 243.9847 | 0
Decantación y Espesamiento de Lodos
|  | Concentración Inicial de Lodos en Purga |  | 29.0458 | gr/m3 | 29.0458 | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-29, Tabla 14-19) | Volúmen de Sólidos en Lodos de Cal Espesads por Gravedad | 5% a 10% | 7.5% |  | 7.5% | 0
| Metcalf & Eddy (Ref. D-29, Tabla 14-7) | Peso Específico de Sólidos de Sedimentación Primaria |  | 1.4 |  | 1.4 | 0
|  | Concentración de Lodos Espesados |  | 105 | Kg/m3 | 105 | 0
| Capítulo F-2.3. Diseño de Lechos de Secado | Tiempo de Etapa de Decantación y Secado |  | 7 | días | 7 | 0
|  | Peso del Lodo Seco por Etapa |  | 36.1854 | Kg | 36.1854 | 0
|  | Volumen de Lodos Espesados |  | 0.34462 | m3 | 0.34462 | 0
| Variable de Ajuste | Largo de Módulo |  | 5.5 | m | 5.5 | 0
| Variable de Ajuste | Ancho de Módulo |  | 2 | m | 2 | 0
|  | Area del Módulo Dispuesta | suficiente | 11 | m2 | 11 | 0
|  | Altura de Lodos en Lecho por Etapa | adecuada | 0.031329 | m | 0.031329 | 0 | 0.0312
| Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-7). Figura F-4 | Altura Máxima de los Lodos |  | 0.2 | m | 0.2 | 0
| Tabla F-3. Lawrence K. Wang. (Ref. F-7) | Tasa de Aplicación Máxima |  | 118.28 | Kg sólidos/m2-año | 118.28 | 0
|  | Númenro de Lechos |  | 2 |  | 2 | 0
|  | Tasa de Aplicación Máxima de Diseño |  | 236.56 | Kg sólidos/m2-año | 236.56 | 0
|  | Area de Cada Lecho Mínima Requerida | suficiente | 7.976 | m2 | 7.976 | 0
Secado y Producción de Biosólidos
|  | Volumen de Lodos y Agua por Módulo |  | 2200 | Lts | 2200 | 0
| Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-7), Numeral F-2,3 | Contenido a Sólidos a Alcanzar con Bombeo | 30 a 40% | 35% |  | 35% | 0
|  | Volumen de Agua a Extraer |  | 1430 | Lts | 1430 | 0
| Información del Fabricante | Caudal de Operación de la Bomba |  | 2 | GPM | 2 | 0
|  |  |  | 0.12667 | Lps | 0.12667 | 0
| Variable de Ajuste | Factor de Operación de la Bomba |  | 0.25 |  | 0.25 | 0
|  | Tiempo de Drenaje de Lodos con Bombeo |  | 12.5439 | horas | 12.5439 | 0
|  |  |  | 0.52266 | días | 0.52266 | 0
| Información del Fabricante | Presion de Succión de Bomba Especificada |  | 2 | mca | 2 | 0
|  | Altura del Sifonaje |  | 0.8 | m | 0.8 | 0
|  | Presion de Succión en Lecho de Secado |  | 2.8 | mca | 2.8 | 0
|  | Espesor del Lecho |  | 0.25 | m | 0.25 | 0
|  | Gradiente Teorico de Filtración por Gravedad |  | 11.2 |  | 11.2 | 0
Manejo de Materiales
| https://www.engineeringtoolbox.com/density-materials-d_1652.html | Densidad de la Arena |  | 1.5 | gr/cm3 | 1.5 | 0
|  |  |  | 1500 | Kg/m3 | 1500 | 0
|  | Altura de la Capa de Arena Removida |  | 3 | cm | 3 | 0
|  | Volúmen de la Arena Extraída a Reponer |  | 0.33 | m3 | 0.33 | 0
|  | Peso de la Arena Extraída por Jornada |  | 495 | Kg | 495 | 0
|  | Peso Total de Solidos Secos Extraído por Jornada |  | 531.1854 | Kg | 531.1854 | 0
|  | Peso del Agua Remanente |  | 345.2705 | Kg | 345.2705 | 0
|  | Peso Total de Biosólidos Extraídos por Jornada |  | 876.4559 | Kg | 876.4559 | 0

## Nitrificacion
Tabla C-1. Valores Máximos de la Tasa de Remoción de Nitrógeno y de Carga Orgánica Superficial en Función del Oxígeno Disuelto
Concentración de Oxígeno Disuelto | SARR máximo | SALR orgánica máxima
mg/L | grNH4/m2-día | grDBO5/m2-día
1 | No aplica | 1
2 | 0.61 | 1
3 | 0.88 | 1.6
4 | 1.03 | 2.2
5 | 1.23 | 3
6 | 1.41 | 3.6
Fuentes: Harlan H. Bengtson (Ref. D-10) y Bjorn Rusten et al (Ref. D-11)

## Agua-T°C
Temperatura T | Densidad r | Viscosidad Dinámica m | Viscosidad Cinemática J | Presión de Vapor Hv | Concentración de Saturación de O2 para T y salinidad a nivel del mar C(s,T)
°C | kg/m3 | N.sg/m2 | m2/sg | kPa | Salinidad en partes por mil (gr/L)
[5 empty] | 0 | 5 | 10
0 | 999.82 | 0.001792 | 1.7923e-06 | 0.611 | 14.6 | 14.11 | 13.64
1 | 999.89 | 0.001731 | 1.7312e-06 | 0.657 | 14.2 | 13.73 | 13.27
2 | 999.94 | 0.001674 | 1.6741e-06 | 0.705 | 13.81 | 13.36 | 12.91
3 | 999.98 | 0.00162 | 1.62e-06 | 0.757 | 13.45 | 13 | 12.58
4 | 1000 | 0.001569 | 1.569e-06 | 0.813 | 13.09 | 12.67 | 12.25
5 | 1000 | 0.00152 | 1.52e-06 | 0.872 | 12.76 | 12.34 | 11.94
6 | 999.99 | 0.001473 | 1.473e-06 | 0.935 | 12.44 | 12.04 | 11.65
7 | 999.96 | 0.001429 | 1.4291e-06 | 1.001 | 12.13 | 11.74 | 11.37
8 | 999.91 | 0.001386 | 1.3861e-06 | 1.072 | 11.83 | 11.46 | 11.09
9 | 999.85 | 0.001346 | 1.3462e-06 | 1.147 | 11.55 | 11.19 | 10.83
10 | 999.77 | 0.001308 | 1.3083e-06 | 1.227 | 11.28 | 10.92 | 10.58
11 | 999.68 | 0.001271 | 1.2714e-06 | 1.312 | 11.02 | 10.67 | 10.34
12 | 999.58 | 0.001236 | 1.2365e-06 | 1.402 | 10.77 | 10.43 | 10.11
13 | 999.46 | 0.001202 | 1.2026e-06 | 1.497 | 10.53 | 10.2 | 9.89
14 | 999.33 | 0.00117 | 1.1708e-06 | 1.597 | 10.29 | 9.98 | 9.68
15 | 999.19 | 0.001139 | 1.1399e-06 | 1.704 | 10.07 | 9.77 | 9.47
16 | 999.03 | 0.001109 | 1.1101e-06 | 1.817 | 9.86 | 9.56 | 9.28
17 | 998.86 | 0.001081 | 1.0822e-06 | 1.936 | 9.65 | 9.36 | 9.09
18 | 998.68 | 0.001054 | 1.0554e-06 | 2.063 | 9.45 | 9.17 | 8.9
19 | 998.49 | 0.001028 | 1.0296e-06 | 2.196 | 9.26 | 8.99 | 8.73
20 | 998.29 | 0.001003 | 1.0047e-06 | 2.337 | 9.08 | 8.81 | 8.56
21 | 998.08 | 0.000979 | 9.8088e-07 | 2.486 | 8.9 | 8.64 | 8.39
22 | 997.86 | 0.000955 | 9.5705e-07 | 2.642 | 8.73 | 8.48 | 8.23
23 | 997.62 | 0.000933 | 9.3523e-07 | 2.808 | 8.56 | 8.32 | 8.08
24 | 997.38 | 0.000911 | 9.1339e-07 | 2.982 | 8.4 | 8.16 | 7.93
25 | 997.13 | 0.000891 | 8.9356e-07 | 3.166 | 8.24 | 8.01 | 7.79
26 | 996.86 | 0.000871 | 8.7374e-07 | 3.36 | 8.09 | 7.87 | 7.65
27 | 996.59 | 0.000852 | 8.5492e-07 | 3.564 | 7.95 | 7.73 | 7.51
28 | 996.31 | 0.000833 | 8.3609e-07 | 3.779 | 7.81 | 7.59 | 7.38
29 | 996.02 | 0.000815 | 8.1826e-07 | 4.004 | 7.67 | 7.46 | 7.26
30 | 995.71 | 0.000798 | 8.0144e-07 | 4.242 | 7.54 | 7.33 | 7.14
31 | 995.41 | 0.000781 | 7.846e-07 | 4.491 | 7.41 | 7.21 | 7.02
32 | 995.09 | 0.000765 | 7.6877e-07 | 4.754 | 7.29 | 7.09 | 6.9
33 | 994.76 | 0.000749 | 7.5295e-07 | 5.029 | 7.17 | 6.98 | 6.79
34 | 994.43 | 0.000734 | 7.3811e-07 | 5.318 | 7.05 | 6.86 | 6.68
35 | 994.08 | 0.00072 | 7.2429e-07 | 5.622 | 6.93 | 6.75 | 6.58
36 | 993.73 | 0.000705 | 7.0945e-07 | 5.94 | 6.82 | 6.65 | 6.47
37 | 993.37 | 0.000692 | 6.9662e-07 | 6.274 | 6.72 | 6.54 | 6.37
38 | 993 | 0.000678 | 6.8278e-07 | 6.624 | 6.61 | 6.44 | 6.28
39 | 992.63 | 0.000666 | 6.7094e-07 | 6.991 | 6.51 | 6.34 | 6.18
40 | 992.25 | 0.000653 | 6.581e-07 | 7.375 | 6.41 | 6.25 | 6.09
Therm Exel. "Physical characteristics of water (at the atmospheric pressure)". 2.003. |  |  |  |  | Metcalf & Eddy. “Wastewater Engineering. Treatment and Reuse”. Mc Graw Hill. 4ª Edición, 2.003.
https://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm

## Floculación
VELOCIDADES DE DECANTACION PARA DIVERSOS COAGULANTES
Coagulante | Velocidad de Decantación |  | Alcalinidad Requerida |  | Cal Apagada Pura Requerida |  | Precipitados
Cloruro Férrico | 25 | m/hora | 0.924 | gr/gr | 0.518 | gr/gr | 0.65906 | gr/gr
Sulfato de Aluminio | 40 | m/hora | 0.45 | gr/gr | 0.252 | gr/gr | 0.234 | gr/gr
Sulfato Férrico | 25 | m/hora | 0.37472 | gr/gr | 0.27757 | gr/gr | 1.0203 | gr/gr
Fuente: | Ana Ghanem et al. (Ref. D-24) |  |  |  | Metcalf & Eddy (Ref. D-28)

## Valvula Flotador
Coeficiente de Pérdidas en la Valvula de Flotador
Diámetro de Valvula de Flotador (pg) | Diámetro del Orificio
1 | 14.3
1.5 | 24
2 | 27.5
3 | 43
Cálculos del Coeficiente de Pérdidas Km en la Valvula de Flotador
Diámetro de Válvula | 1.5 | pg | 2 | pg | 3 | pg
Caída de Presión | 10 | psi | 10 | psi | 10 | psi
| 7.07 | m | 7.07 | m | 7.07 | m
Caudal | 85 | GPM | 112 | GPM | 266 | GPM
| 5.3662 | Lps | 7.0707 | Lps | 16.7929 | Lps
Diámetro del Orificio | 24 | mm | 27.5 | mm | 43 | mm
| 0.024 | m | 0.0275 | m | 0.043 | m
Area seccional | 0.00045216 | m2 | 0.00059366 | m2 | 0.0014515 | m2
Velocidad | 11.8678 | m/s | 11.9104 | m/s | 11.5696 | m/s
Cabeza de Velocidad | 7.186 | m | 7.2377 | m | 6.8294 | m
Coeficiente Km | 0.98386 |  | 0.97683 |  | 1.0352
Promedio del Coeficiente de Perdidas Km: |  |  |  | 0.99864
Fuente: Helbert &Cia
http://www.helbertycia.com/detalle_Producto.asp?IdProducto=18

## Tuberías Varias
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
Tuberia de Salida del Filtro Flotante
| Pérdidas Totales: |  |  | 1.7999 | m | 1.7999 | 0
| Tuberia hasta Válvula de Flotador |  | Perdidas Totales: | 0.47074 | m | 0.47074 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta TPQA" | Caudal |  |  | 7.2813 | Lps | 7.2813 | 0
| Longitud |  |  | 3.05 | m | 3.05 | 0
| Diametro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.5975 | m/s | 1.5975 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.093161 | m | 0.093161 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.1302 | m | 0.1302 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.23436 | m | 0.23436 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.11718 | m | 0.11718 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Valvula de Compuerta Abierta | 0.2 | 1 | 0.02604 | m | 0.02604 | 0
| Válvula de Flotador |  | Perdidas Totales: | 1.3292 | m | 1.3292 | 0
| Caudal |  |  | 7.2813 | Lps | 7.2813 | 0
Hoja "Planta TPQA" | Diametro del Orificio |  |  | 43 | mm | 43 | 0
| Velocidad Media |  |  | 5.0165 | m/s | 5.0165 | 0
Hoja "Válvula de Flotador" | Coeficiente de Pérdidas |  | Km | 1.0352 |  | 1.0352 | 0
Ecuación F-12 | Perdidas de Cabeza en Válvula |  |  | 1.3292 | m | 1.3292 | 0
Tuberia de Salida de Lodos
| Perdidas Totales: |  |  | 0.49999 | m | 0.49999 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta TPQA" | Caudal |  |  | 2.0332 | Lps | 2.0332 | 0
| Longitud |  |  | 8.5 | m | 8.5 | 0
| Diametro |  |  | 2 | pg | 2 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.0037 | m/s | 1.0037 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.17621 | m | 0.17621 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.051394 | m | 0.051394 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.092509 | m | 0.092509 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Valvula de 3 Vias | 3 | 1 | 0.15418 | m | 0.15418 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Valvula de Solenoide Abierta | 1.5 | 1 | 0.077091 | m | 0.077091 | 0

## Tubería de Aireación
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
| TUBERÍA DE AIREACIÓN |  | Total Pérdidas: | 0.58744 | m | 0.58744 | 0
| Tubería de Succión | Pérdidas: |  | 0.29145 | m | 0.29145 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Total |  |  | 8.9224 | Lps | 8.9224 | 0
| Longitud |  |  | 3 | m | 3 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.1011 | m/s | 1.1011 | 0
| Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.032882 | m | 0.032882 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.061858 | m | 0.061858 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.055672 | m | 0.055672 | 0
Numeral F-5,4 | Valvula de cheque cortina o bola | 1.48 | 1 | 0.091549 | m | 0.091549 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.11134 | m | 0.11134 | 0
| Tubería de Descarga |  | Pérdidas: | 0.12998 | m | 0.12998 | 0
| Material | PEAD | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 8.9224 | Lps | 8.9224 | 0
| Longitud |  |  | 1.7 | m | 1.7 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.1011 | m/s | 1.1011 | 0
| Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.018633 | m | 0.018633 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.061858 | m | 0.061858 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.11134 | m | 0.11134 | 0
| Tubería de Distribución |  | Pérdidas: | 0.14252 | m | 0.14252 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta TPQA" | Numero de Parrillas |  |  | 4 | u | 4 | 0
| Caudal por Parilla |  |  | 2.2306 | Lps | 2.2306 | 0
| Caudal Inicial |  |  | 8.9224 | Lps | 8.9224 | 0
Hoja "Planta TPQA" | Separación entre Parrillas |  |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Longitud Inicial |  |  | 1.3 | m | 1.3 | 0
| Longitud de la Línea |  |  | 6.7 | m | 6.7 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q | Pérdidas hf |  | Pérdidas hf
|  | pg | Lps | m |  | m
| 1 | 4 | 8.9224 | 0.073436 |  | 0.073436 | 0
| 2 | 4 | 6.6918 | 0.043105 |  | 0.043105 | 0
| 3 | 4 | 4.4612 | 0.020342 |  | 0.020342 | 0
| 4 | 4 | 2.2306 | 0.005635 |  | 0.005635 | 0
| 5 | 4 | 8.8818e-16 | 1.6992e-31 |  | 1.6992e-31 | 0
| 6 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 8 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 9 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Parrilla de Aireación | Pérdidas: |  | 0.023499 | m | 0.023499 | 0
Hoja "Aireación" | Caudal por Parrilla |  |  | 2.2306 | Lps | 2.2306 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
| Numero de Tuberías |  |  | 18 | u | 18 | 0
| Separación entre Ramales |  |  | 0.14 | m | 0.14 | 0
| Longitud de la Parrilla |  |  | 2.52 | m | 2.52 | 0
| Caudal por Ramal |  |  | 0.12392 | Lps | 0.12392 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q | Pérdidas hf |  | Pérdidas hf
|  | pg | Lps | m |  | m
| 1 | 2 | 2.2306 | 0.0034456 |  | 0.0034456 | 0
| 2 | 2 | 2.1067 | 0.0030995 |  | 0.0030995 | 0
| 3 | 2 | 1.9828 | 0.0027703 |  | 0.0027703 | 0
| 4 | 2 | 1.8588 | 0.0024582 |  | 0.0024582 | 0
| 5 | 2 | 1.7349 | 0.0021634 |  | 0.0021634 | 0
| 6 | 2 | 1.611 | 0.0018859 |  | 0.0018859 | 0
| 7 | 2 | 1.4871 | 0.0016261 |  | 0.0016261 | 0
| 8 | 2 | 1.3631 | 0.0013841 |  | 0.0013841 | 0
| 9 | 2 | 1.2392 | 0.0011601 |  | 0.0011601 | 0
| 10 | 2 | 1.1153 | 0.00095446 |  | 0.00095446 | 0
| 11 | 2 | 0.99138 | 0.00076741 |  | 0.00076741 | 0
| 12 | 2 | 0.86745 | 0.00059927 |  | 0.00059927 | 0
| 13 | 2 | 0.74353 | 0.00045044 |  | 0.00045044 | 0
| 14 | 2 | 0.61961 | 0.00032136 |  | 0.00032136 | 0
| 15 | 2 | 0.49569 | 0.00021258 |  | 0.00021258 | 0
| 16 | 2 | 0.37177 | 0.00012478 |  | 0.00012478 | 0
| 17 | 2 | 0.24784 | 5.8886e-05 |  | 5.8886e-05 | 0
| 18 | 2 | 0.12392 | 1.6312e-05 |  | 1.6312e-05 | 0