## Parrilla Nitrificacion Parcial
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Transferencia de Oxígeno por Parrilla
Condiciones de la Parrilla
| Hoja "Planta USA" | Concentración de OD a la salida | Cl | 1.6 | mg/L | 1.6 | 0
| Variable de Ajuste | Velocidad en Chorros | V | 9 | m/s | 9 | 0
|  | Cabeza de Velocidad | hv | 4.1327 | m | 4.1327 | 0
|  | Chorros por Ramal |  | 3 | u | 3 | 0
|  | No de Ramales |  | 18 | u | 18 | 0
|  | No de Chorros | n | 54 | u | 54 | 0
|  | Diámetro de Orificio | 1/8" | 3.175 | mm | 3.175 | 0
|  | Area de Flujo por Perforación |  | 7.9133 | mm2 | 7.9133 | 0
|  | Coeficiente de Descarga | Cd | 0.58 |  | 0.58 | 0
|  | Caudal por Chorro |  | 0.041307 | Lps | 0.041307 | 0
|  | Caudal por Parrilla | Q | 2.2306 | Lps | 2.2306 | 0
|  | Altitud |  | 500 | msnm | 500 | 0
|  | Temperatura | T°C | 28 | oC | 28 | 0
|  | Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa | 101.33 | 0
|  | Factor de Presión |  | -0.056754 |  | -0.056754 | 0
|  | Presión en el Sitio | Pt | 95.7393 | kPa | 95.7393 | 0
|  | Salinidad del Agua |  | 0 | gr/L | 0 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura | CsT | 7.81 | mg/L | 7.81 | 0
|  | Concentración de Saturación de O2 para Temperatura y Altitud | CsTA | 7.3791 | mg/L | 7.3791 | 0
| Ecuación A-16 Van de Donk (Ref. A-7) Cap. A-3. | Penetración de las Burbujas Calculada | Hc | 0.24119 | m | 0.24119 | 0
| Hoja "Planta USA" | Altura de la Capa de Bioportadores | Hb | 0.4327 | m | 0.4327
| Ecuación A-17 | Profundidad de la Aireación | Ha | 0.67388 | m | 0.67388 | 0
|  |  |  | 6.6041 | kPa | 6.6041 | 0
| Ecuación A-4, Cap A-1 | Concentración de Saturación de O2 en el Terreno | Cst | 7.6336 | mg/L | 7.6336 | 0
| Hoja "Agua-T(°C)" | Concentración de Saturación de O2 para 20 °C a nivel del mar | Cs20 | 9.08 | mg/L | 9.08 | 0
| Ecuación A -11, Cap. A-3 | Potencia Hidráulica por Chorro | Ph | 0.0016747 | Kw | 0.0016747 | 0
| Planos de Diseño | Longitud media del Chorro | Li | 0.5 | m | 0.5 | 0
| Ecuación A-9 de Andrzej Bin (Ref. A-9), Cap. A-3 | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar | SOTE | 3.324 | KgO2/kW-h | 3.324 | 0
|  | Proporción de Bioportadores en Zona Aireada |  | 64.21% |  | 64.21% | 0
| Figura A-9, Jie Yin Jing (Ref. A-10), Cap. A-3 | Factor de Mayoración por Efecto de Bioportadores | FMB | 2 |  | 2 | 0
|  | Eficiencia Energética del Chorro en Condiciones Estándar en Tanque con Bioportadores | SOTE | 6.6481 | KgO2/kW-h | 6.6481 | 0
| Ecuación A-10, Cap. A-3 | Transferencia de O2 en Condiciones Estandar por Chorro en Tanque con Bioportadores | SOTRc | 0.011133 | Kg O2/h | 0.011133 | 0
| Metcalf & Eddy. (Ref. A-1), Cap. A-1 | Factor de Correcciòn por Salinidad y Tensión Superficial | β | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Mazzei (Ref. A-15), Cap, A-4 | Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales | α | 0.95 |  | 0.95 | 0
| Ecuación A-3, Cap A-1 | Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales | N | 0.71488 |  | 0.71488 | 0
| Ecuación A-2, Cap. A-1 | Tasa de Transferencia de Oxígeno por Aireación por Chorros | AOTR | 0.42978 | KgO2/hora | 0.42978 | 0
| Hoja "Planta USA" | No de Parrillas |  | 6 | u | 6 | 0
|  | Caudal Total de Aireación |  | 13.3836 | Lps | 13.3836 | 0
|  | Adición de Oxigeno Disuelto por Ciclo de Bombeo |  | 53.5211 | gr O2/m3 | 53.5211 | 0
|  | Cabeza de Velocidad en Orificios |  | 4.1327 | m | 4.1327 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Altura |  | 2.6 | m | 2.6 | 0
| Tabla "Tubería de Aireación" | Pérdidas en Tuberías |  | 0.31233 | m | 0.31233 | 0
|  | Total Cabeza de Bombeo |  | 7.045 | m | 7.045 | 0
| Hoja "Planta USA" | No de Bombas |  | 2 | u | 2 | 0
|  | Caudal de Diseño de cada Bomba | m3/h | GPM | Lps | Lps
|  |  | 24.0905 | 105.998 | 6.6918 | 6.6918 | 0
| Información del Fabricante | Eficiencia de Bombeo |  | 75% |  | 75% | 0
|  | Potencia de Bombeo Consumida |  | 1.2333 | Kw | 1.2333 | 0
|  | Tiempo de Funcionamiento de Chorros Emergidos por Día | 37.49% | 8.9985 | horas | 8.9985 | 0
|  | Consumo Diario de Energía por Aireación con Chorros Emergidos |  | 4050.6321 | Kw-h /año | 4050.6321 | 0
|  | Consumo de Energía Específico (por m3 de agua tratada) |  | 0.10704 | kW-h/m3 | 0.10704 | 0
INTRUCCIONES SOBRE HOJA DE CÁLCULO
La clave para desbloquear las celdas protegidas es "Increagua"
Se puede realizar un cálculo alterno modificando una variable de un parámetro no protegido. El color de esta
variable se cambia a un color distintivo, por ejemplo azul, para diferenciarla. Para revertir o modificar esta
operación, se coloca en la casilla de la variable modificada la intrucción "=#", donde # es el númeno de la fila.
La columna que contiene el cálculo alterno se puede copiar y pegar como número en otra colunma ubicada a
la derecha. De esta forma se puede tener el registro de varias alternativas de cambio de la variable. Existe la
posibiidad de hacer gráficas con estos cambios.

## Planta USA
Clasificación de la Información
Información de Entrada
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información de Salida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Notas | Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
PLANTA USA
Parámetros de Entrada
|  | Caudal a Tratar |  | 1.2 | Lps | 1.2 | 0
|  | Concentración DBO Afluente |  | 838 | mg/L | 838 | 0
|  | Carga de DBO5 Afluente |  | 86.8838 | kg DBO5/día | 86.8838 | 0
|  | Concentración de Nitrogeno Amoniacal Afluente |  | 145 | mg/L | 145 | 0
|  | Carga de NH4 Afluente a Planta |  | 15.0336 | kg NH4/día | 15.0336 | 0
|  | Eficiencia Remoción de DBO |  | 90% |  | 90% | 0
| Masashi Takekawa (Ref. E-20) y Michela Langone (Ref. E-21) | Eficiencia Máxima en Remocón de Nitrógeno Amoniacal | hay proceso Anammox estricto | 94% |  | 94% | 0
|  | Eficiencia Remoción de Nitrogeno Amoniacal Asumida |  | 90% |  | 90% | 0
|  | Concentración de Nitrogeno Amoniacal a Remover |  | 130.5 | mg/L | 130.5 | 0
|  | Volumen Total de Bioportadores en la Planta |  | 35.6934 | m3 | 35.6934 | 0
Calculo del RSB
|  | Numero de Capas |  | 4 |  | 4 | 0
| Variable de Ajuste | No de Lineas |  | 2 | u | 2 | 0
| Variable de Ajuste | No de Parrillas por Línea |  | 3 | u | 3 | 0
|  | No Total de Parrillas |  | 6 | u | 6 | 0
| Figura A-13 | Longitud entre Soportes de Parrilla |  | 2.8 | m | 2.8 | 0
| Figura A-13 | Separación Minima entre Parrillas |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Variable de Ajuste | Ancho | suficiente | 5.8 | m | 5.8 | 0
| Variable de Ajuste | Largo | suficiente | 6.6 | m | 6.6 | 0
|  | Separación entre Parrillas adoptada |  | 2.2 | m | 2.2 | 0
|  | Area del RSB |  | 38.28 | m2 | 38.28 | 0
|  | Tasa de Transferencia de Oxígeno Disuelto Total |  | 2.5787 | Kg O2/h | 2.5787 | 0
| Figura D-3. Andreas Bertino. (Ref. E -13) | Concentración de O2 en el Tanque | Cl | 1.6 | mg O2/L | 1.6 | 0
| Estequiometría Ecuaciones E-9 y E-10 | Proprorción del Nitrógeno Amoniacal a Converitr en Nitritos |  | 50% |  | 50% | 0
|  | Concentración de NH4 a Remover |  | 65.25 | grNH4/m3 | 65.25 | 0
| Estequiometría Ecuación C-2 | Tasa de Consumo de Oxígeno por Kg de NH4 para producir Nitritos | Fco | 3.43 | grO2/gr NH4 | 3.43 | 0
| Ecuación A-8 | Cantidad de O2 requerido por m3 | OUR | 223.8075 | gr O2/m3 | 223.8075 | 0
| Hoja "Parrilla Nitrificación Parcial" | Adición de Oxigeno Disuelto por Ciclo de Bombeo |  | 53.5211 | gr O2/m3 | 53.5211 | 0
|  | Tasa de Recirculación del Agua Requerida |  | 4.1817 |  | 4.1817 | 0
| Variable de Ajuste | Tiempo Total del Ciclo | tp | 60 | min | 60 | 0
|  | Número de Ciclos Diario |  | 24 | Ciclos | 24 | 0
|  | Volumen tratado por Ciclo |  | 4.32 | m2 | 4.32 | 0
|  | Volumen a Bombeo de Aireación por Ciclo |  | 18.0648 | m3/ciclo | 18.0648 | 0
|  | Volumen de Retorno de Lodos por Ciclo |  | 13.7448 | m3/ciclo | 13.7448 | 0
|  | Cantidad de Nitrógeno Amoniacal a Remover por Ciclo |  | 281.88 | grNH4/Ciclo | 281.88 | 0
|  | Cantidad de O2 requerido por Ciclo | CO | 966.8484 | gr O2/Ciclo | 966.8484 | 0
| Fig. D-3. Andrea Bertino. (Ref. E-13) | Remoción SARR Máxima en Bioportadores para Nitrificación Parcial |  | 0.67456 | gr NH4/m2*día | 0.67456 | 0
| Andrea Bertino. (Ref. C-4). Fig. C-9. |  |  | 0.028107 | gr NH4/m2*ciclo | 0.028107 | 0
|  | Area de Biopelícula Requerida |  | 10028.9374 | m2 | 10028.9374 | 0
|  | Area de Biopelícula por m3 |  | 605.4759 | m2/m3 | 605.4759 | 0
|  | Volumen de Bioportadores en RSB |  | 16.5637 | m3 | 16.5637 | 0
|  | Altura de la Capa de Bioportadores Hb | Hb | 0.4327 | m | 0.4327 | 0
|  | Altura de Volumen tratado en el Ciclo | Hc | 0.11285 | m | 0.11285 | 0
|  | Altura de Volumen de Retorno de Lodos | Hr | 0.35906 | m | 0.35906 | 0
|  | Variación Total del Nivel en el RSB |  | 0.47191 | m | 0.47191 | 0
CICLO DE OPERACIÓN DEL RSB
1- Aireación con Llenado
| Hoja "Parrilla Nitrificación Parcial" | Tasa de Transferencia de Oxígeno Disuelto por Parrilla |  | 0.42978 | Kg O2/h | 0.42978 | 0
|  | Tiempo de Aireación por Ciclo | ta | 22.4962 | min/ciclo | 22.4962 | 0
|  | Tiempo de Decantación de Lodos | td | 3.7808 | min | 3.7808 | 0
|  | Tiempo de Salida de Efluente | to | 18.6497 | min | 18.6506 | 0.00084679
|  | Tiempo de Salida de los Lodos | tl | 10.591 | min | 10.591 | 0
|  | Tiempo Total del Ciclo Requerido | suficiente | 55.5177 | min | 55.5186 | 0.00084679
|  | Tiempo de Reposo Sobrante por Ciclo |  | 4.4823 | min/ciclo | 4.4814 | -0.00084679
| Wen-Ru Liu et al (Ref. E-29) | Tiempo Mínimo de Anoxia en la Biopelícula > 10 min | suficiente | 37.5038 | min | 37.5038 | 0
2- Reposo con Decantación
|  | Diámetro del Lodo |  | 0.1 | mm | 0.1 | 0
| Tabla 14-7. Metcalf&Eddy. (Ref. E-7) | Densidad Relativa del Lodo de Biopelículas |  | 1.025 |  | 1.025 | 0
| Jairo Alberto Romero (Ref. D-13). Ec.5,8 | Velocidad de Sedimentación |  | 0.009037 | m/s | 0.009037 | 0
| Planos de Diseño | Profundidad del Tanque Lleno |  | 2.05 | m | 2.05 | 0
|  | Tiempo de Decantación de Lodos | td | 3.7808 | min | 3.7808 | 0
3- Salida del Efluente
| Variable de Ajuste | No de Valvulas de Flotador |  | 2 | u | 2 | 0
|  | Diámetro de Valvula e Flotador | Valores de 1,1.5,2 ó 3 | 3 | pg | 3 | 0
| Tabla "Válvula Flotador" | Diámetro del Orificio de Valvula e Flotador |  | 43 | mm | 43 | 0
| Tabla "Válvula Flotador" | Coeficiente de Perdidas en Válvula de Flotador | Km | 0.99864 |  | 0.99864 | 0
| Planos de Diseño | Nivel del Agua sobre Valvula de Flotador (Pérdidas en Tuberia) | Hvf | 2 | m | 2 | 0
| Funcion Objetivo: Valor de Hvf | Perdidas de Cabeza en Tubería | correcto | 2.0001 | m | 1.9999 | -0.00018093
| Calcullar con Función Objetivo | Capacidad de Cada Valvula de Flotador |  | 7.6771 | Lps | 7.6767 | -0.00034856
|  | Capacidad Total de las Valvulas de Flotador |  | 15.3541 | Lps | 15.3534 | -0.00069712
| Control en Válvula de Salida | Caudal Asumido en las Valvulas de Flotador | 80% | 12.2833 | Lps | 12.2827 | -0.0005577
|  | Tiempo de Salida de Efluente | to | 18.6497 | min | 18.6506 | 0.00084679
4- Salida de los Lodos
| Variable de Ajuste | No de Valvulas de Solenoide |  | 2 | u | 2 | 0
|  | Diámetro de Valvulas |  | 4 | pg | 4 | 0
| Planos de Diseño | Diferencia de Niveles (Pérdidas en Tubería) | Hvl | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Funcion Objetivo: Valor de Hvl | Perdidas de Cabeza en Tubería | correcto | 1.7995 | m | 1.7995 | 0
| Calcullar con Función Objetivo | Capacidad de Tubería de Lodos |  | 21.6296 | Lps | 21.6296 | 0
|  | Volúmen de Lodos a Evacuar |  | 13.7448 | m3/ciclo | 13.7448 | 0
|  | Tiempo de Salida de los Lodos | tl | 10.591 | min | 10.591 | 0
Tanque UASB Híbrido
| Variable de Ajuste | Profundiad Máxima en el Tanque |  | 3.4 | m | 3.4 | 0
|  | Ancho |  | 4.2 | m | 4.2 | 0
| Variable de Ajuste | Largo |  | 6.8 | m | 6.8 | 0
|  | Area en Planta |  | 28.56 | m2 | 28.56 | 0
|  | Variación Máxima de Niveles en el Tanque por Bombeo del Ciclo |  | 0.15126 | m | 0.15126 | 0
| Variable de Ajuste | Deposito de Sedimentos asumido |  | 0.1 | m | 0.1 | 0
|  | Altura para Almacenamiento para Regulación Diaria | Volumen de Regulación | 10% |  | 10% | 0
|  |  | Altura de Almacenamiento | 0.36303 | m | 0.36303 | 0
|  | Altura Mínima de Zona de Digestión Anaeróbica |  | 2.7857 | m | 2.7857 | 0
| Variable de Ajuste | Altura de Bioportadores para Remoción Anaeróbica de Carbono |  | 0.4 | m | 0.4 | 0
|  | Volumen de Bioportadores para Remoción de Carbono |  | 11.424 | m3 | 11.424 | 0
|  | Volumen Zona de Digestión Anaeróbica |  | 79.56 | m3 | 79.56 | 0
| Jules B. van Lier et al (Ref. E-10) | Carga Orgánica Volumétrica OLR <1,15 | correcto | 1.0921 | KgDBO/m3xdía | 1.0921 | 0
| R. Praba Rajathi. (Ref. E-3) | Tiempo de Retención Hidráulica Mínima |  | 3.4 | horas | 3.4 | 0
|  | Tiempo de Retención Hidráulica Calculado | correcto | 18.4167 | horas | 18.4167 | 0
| R. Praba Rajathi. (Ref. E-3) | Eficiencia en Remoción de Carbono mediante Digestión Anaeróbica |  | 90% |  | 90% | 0
|  | Remocion Anaeróbica de Carga por Digestión Anaeróbica |  | 78.1955 | kg DBO/día | 78.1955 | 0
|  | Carga de Carbono de Salida |  | 8.6884 | kg DBO/día | 8.6884 | 0
| Masashi Takekawa (Ref. E-20) | Relación C/N Máxima para Proceso Anammox estricto | C/N | 1 |  | 1 | 0
| Masashi Takekawa (Ref. E-20) | Relación C/N Máxima para Procesos SAD o SNAD | C/N | 2.5 |  | 2.5 | 0
|  | Relación C/N de Entrada | hay proceso Anammox estricto | 0.64215 |  | 0.64215 | 0
| Tabla "Nitrificación" | Carga Orgánica Superficial en Bioportadores Máxima (Surface Area Load Rate) requerida para Nitrificación Autótrofa | SALR | 1 | gr DBO/m2*día | 1 | 0
|  | Carga Orgánica Especificada en Bioportadores de RSB SALR | cumple | 0.86633 | g DBO/m2*día | 0.86633 | 0
Proceso Anammox
|  | Temperatura del Agua |  | 25 | °C | 25 | 0
| Ecuación E-13. A. Malovanyy et al. (Ref. E-33) | Actividad Anammox Específica de Biopelícula Máxima | SAA | 2.9 | grN/m2-día | 2.9 | 0
|  | Carga de Nitrogeno a Remover |  | 6.7651 | kg NH3/día | 6.7651 | 0
|  | Area de Biopelícula Requerida por Carga de Nitrógeno |  | 2332.8 | m2 | 2332.8 | 0
|  | Area de Biopelícula por m3 |  | 605.4759 | m2/m3 | 605.4759 | 0
| Biopelícula solo por una Cara | Factor de Uilización de la Biopelícula |  | 50% |  | 50% | 0
|  | Volumen de Bioportadores para Proceso Anammox |  | 7.7057 | m3 | 7.7057 | 0
|  | Volumen Total de Bioportadores en Tanque Anaeróbico |  | 19.1297 | m3 | 19.1297 | 0
|  | Altura de Bioportadores Total en Tanque Anaeróbico |  | 0.66981 | m | 0.66981 | 0
|  | Velocidad Ascencional en el Filtro Anaerobico Flotante durante Bombeo |  | 2.8117 | cm/min | 2.8117 | 0
INTRUCCIONES SOBRE EL CÁLCULO ALTERNO
Esta operación permite analizar el cambio de las variables calculadas al cambiar algunos parámetros.
El cálculo alterno se realiza modificando el valor de uno o varios parámetros en esta columna.
Los parámetros que se puden modificar corresponden a la Información de Entrada.
El color de este parámetro se cambia a un color distintivo para diferenciarlo.
Para revertir esta operación, se coloca en la casilla del parámetro modificado el valor correspondiente
a la columna E, y luego se quita el color distintivo.
En el cálculo alterno es necesario aplicar la Función Objetivo en los parámetros indicados.
Se puede tener en la abscisa una variable (p.e. caudal) que sea directamente proporcional al parámetro
que se cambia (p.e. velocidad de los chorros)
Cuando el cambio en el parámetro afecta el caudal, podrían requerirse cambios en dimensiones de
tuberías y estructuras.
Es importante verificar el cumplimento de las condiciones indIcadas en la columna D
Para incorporar los cambios en el cálculo original, se copian en este los datos del Cálculo Alterno,
y luego se quita el color distitivo en este último.
Para hacer la gráfica de un parámetro contra divesas variables, se ejecutan las siguientes instrucciones:
- Los valores del parámetro van en la abscisa o eje horizontal, y los de las variables en las ordenadas.
- Se rellena la fila a la derecha del parámetro con valores que se incrementan una cantidad fija.
- En el Cálculo Alterno se coloca sucesivamente cada valor del parámetro, y los valores de las variables
de interés se copian en la misma fila, y en la columna correspondiente al valor del parámetro.
- Esta operación se repite para todos los valores del parámetro.
- Al finalizar, se copian los valores de la abcisa y las ordenadas, y se pegan traspuestos en otra hoja.
- Se realiza la gráfica a partir de las columnas de la abcisa y de las ordenadas.

## Agua-T°C
Temperatura T | Densidad r | Viscosidad Dinámica m | Viscosidad Cinemática J | Presión de Vapor Hv | Concentración de Saturación de O2 para T y salinidad a nivel del mar C(s,T)
°C | kg/m3 | N.sg/m2 | m2/sg | kPa | Salinidad en partes por mil (gr/L)
[5 empty] | 0 | 5 | 10
0 | 999.82 | 0.001792 | 1.7923e-06 | 0.611 | 14.6 | 14.11 | 13.64
1 | 999.89 | 0.001731 | 1.7312e-06 | 0.657 | 14.2 | 13.73 | 13.27
2 | 999.94 | 0.001674 | 1.6741e-06 | 0.705 | 13.81 | 13.36 | 12.91
3 | 999.98 | 0.00162 | 1.62e-06 | 0.757 | 13.45 | 13 | 12.58
4 | 1000 | 0.001569 | 1.569e-06 | 0.813 | 13.09 | 12.67 | 12.25
5 | 1000 | 0.00152 | 1.52e-06 | 0.872 | 12.76 | 12.34 | 11.94
6 | 999.99 | 0.001473 | 1.473e-06 | 0.935 | 12.44 | 12.04 | 11.65
7 | 999.96 | 0.001429 | 1.4291e-06 | 1.001 | 12.13 | 11.74 | 11.37
8 | 999.91 | 0.001386 | 1.3861e-06 | 1.072 | 11.83 | 11.46 | 11.09
9 | 999.85 | 0.001346 | 1.3462e-06 | 1.147 | 11.55 | 11.19 | 10.83
10 | 999.77 | 0.001308 | 1.3083e-06 | 1.227 | 11.28 | 10.92 | 10.58
11 | 999.68 | 0.001271 | 1.2714e-06 | 1.312 | 11.02 | 10.67 | 10.34
12 | 999.58 | 0.001236 | 1.2365e-06 | 1.402 | 10.77 | 10.43 | 10.11
13 | 999.46 | 0.001202 | 1.2026e-06 | 1.497 | 10.53 | 10.2 | 9.89
14 | 999.33 | 0.00117 | 1.1708e-06 | 1.597 | 10.29 | 9.98 | 9.68
15 | 999.19 | 0.001139 | 1.1399e-06 | 1.704 | 10.07 | 9.77 | 9.47
16 | 999.03 | 0.001109 | 1.1101e-06 | 1.817 | 9.86 | 9.56 | 9.28
17 | 998.86 | 0.001081 | 1.0822e-06 | 1.936 | 9.65 | 9.36 | 9.09
18 | 998.68 | 0.001054 | 1.0554e-06 | 2.063 | 9.45 | 9.17 | 8.9
19 | 998.49 | 0.001028 | 1.0296e-06 | 2.196 | 9.26 | 8.99 | 8.73
20 | 998.29 | 0.001003 | 1.0047e-06 | 2.337 | 9.08 | 8.81 | 8.56
21 | 998.08 | 0.000979 | 9.8088e-07 | 2.486 | 8.9 | 8.64 | 8.39
22 | 997.86 | 0.000955 | 9.5705e-07 | 2.642 | 8.73 | 8.48 | 8.23
23 | 997.62 | 0.000933 | 9.3523e-07 | 2.808 | 8.56 | 8.32 | 8.08
24 | 997.38 | 0.000911 | 9.1339e-07 | 2.982 | 8.4 | 8.16 | 7.93
25 | 997.13 | 0.000891 | 8.9356e-07 | 3.166 | 8.24 | 8.01 | 7.79
26 | 996.86 | 0.000871 | 8.7374e-07 | 3.36 | 8.09 | 7.87 | 7.65
27 | 996.59 | 0.000852 | 8.5492e-07 | 3.564 | 7.95 | 7.73 | 7.51
28 | 996.31 | 0.000833 | 8.3609e-07 | 3.779 | 7.81 | 7.59 | 7.38
29 | 996.02 | 0.000815 | 8.1826e-07 | 4.004 | 7.67 | 7.46 | 7.26
30 | 995.71 | 0.000798 | 8.0144e-07 | 4.242 | 7.54 | 7.33 | 7.14
31 | 995.41 | 0.000781 | 7.846e-07 | 4.491 | 7.41 | 7.21 | 7.02
32 | 995.09 | 0.000765 | 7.6877e-07 | 4.754 | 7.29 | 7.09 | 6.9
33 | 994.76 | 0.000749 | 7.5295e-07 | 5.029 | 7.17 | 6.98 | 6.79
34 | 994.43 | 0.000734 | 7.3811e-07 | 5.318 | 7.05 | 6.86 | 6.68
35 | 994.08 | 0.00072 | 7.2429e-07 | 5.622 | 6.93 | 6.75 | 6.58
36 | 993.73 | 0.000705 | 7.0945e-07 | 5.94 | 6.82 | 6.65 | 6.47
37 | 993.37 | 0.000692 | 6.9662e-07 | 6.274 | 6.72 | 6.54 | 6.37
38 | 993 | 0.000678 | 6.8278e-07 | 6.624 | 6.61 | 6.44 | 6.28
39 | 992.63 | 0.000666 | 6.7094e-07 | 6.991 | 6.51 | 6.34 | 6.18
40 | 992.25 | 0.000653 | 6.581e-07 | 7.375 | 6.41 | 6.25 | 6.09
Therm Exel. "Physical characteristics of water (at the atmospheric pressure)". 2.003. |  |  |  |  | Metcalf & Eddy. “Wastewater Engineering. Treatment and Reuse”. Mc Graw Hill. 4ª Edición, 2.003.
https://www.thermexcel.com/english/tables/eau_atm.htm

## Nitrificación
Tabla C-1. Valores Máximos de la Tasa de Remoción de Nitrógeno y de Carga Orgánica Superficial en Función del Oxígeno Disuelto
Concentración de Oxígeno Disuelto | SARR máximo | SALR orgánica máxima
mg/L | grNH4/m2-día | grDBO5/m2-día
1 | No aplica | 1
2 | 0.61 | 1
3 | 0.88 | 1.6
4 | 1.03 | 2.2
5 | 1.23 | 3
6 | 1.41 | 3.6
Fuentes: Harlan H. Bengtson(Ref. C-24) y Bjorn Rusten et al. (Ref. C-23)

## Tubería de Aireación
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
| TUBERÍA DE AIREACIÓN |  | Total Pérdidas: | 0.31233 | m | 0.31233 | 0
| Tubería de Succión | Pérdidas: |  | 0.16474 | m | 0.16474 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal Total |  |  | 6.6918 | Lps | 6.6918 | 0
| Longitud |  |  | 3 | m | 3 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 0.82582 | m/s | 0.82582 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.019301 | m | 0.019301 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.034795 | m | 0.034795 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.031315 | m | 0.031315 | 0
Numeral F-5,4 | Valvula de cheque Bola o Cortina | 1.48 | 1 | 0.051496 | m | 0.051496 | 0
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.062631 | m | 0.062631 | 0
| Tubería de Descarga |  | Pérdidas: | 0.073568 | m | 0.073568 | 0
| Material | PEAD | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 6.6918 | Lps | 6.6918 | 0
| Longitud |  |  | 1.7 | m | 1.7 | 0
| Diametro |  |  | 4 | pg | 4 | 0
| Velocidad Media |  |  | 0.82582 | m/s | 0.82582 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.010937 | m | 0.010937 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.034795 | m | 0.034795 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas |  | Pérdidas
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.062631 | m | 0.062631 | 0
| Tubería de Distribución |  | Pérdidas: | 0.050523 | m | 0.050523 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta USA" | Numero de Parrillas por Línea |  |  | 3 | u | 3 | 0
| Caudal por Parrilla |  |  | 2.2306 | Lps | 2.2306 | 0
| Caudal Inicial |  |  | 6.6918 | Lps | 6.6918 | 0
Hoja "Planta USA" | Separación entre Parrillas |  |  | 1.8 | m | 1.8 | 0
| Longitud Inicial |  |  | 1.3 | m | 1.3 | 0
| Longitud de la Línea |  |  | 4.9 | m | 4.9 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q
|  | pg | Lps | Pérdidas |  | Pérdidas
| 1 | 4 | 6.6918 | 0.031524 | m | 0.031524 | 0
| 2 | 4 | 4.4612 | 0.014877 | m | 0.014877 | 0
| 3 | 4 | 2.2306 | 0.0041211 | m | 0.0041211 | 0
| 4 | 4 | 8.8818e-16 | 1.2427e-31 | m | 1.2427e-31 | 0
| 5 | 4 | 0 | 0 | m | 0 | 0
| 6 | 4 | 0 | 0 | m | 0 | 0
| 7 | 4 | 0 | 0 | m | 0 | 0
| Parrilla de Aireación |  | Pérdidas: | 0.023499 | m | 0.023499
Hoja "Parrilla de Nitrificación Parcial" | Caudal por Parrilla |  |  | 2.2306 | Lps | 2.2306 | 0
| Material | PVC | Coeficiente CHW = | 150 |  | 150 | 0
| Numero de Tuberías |  |  | 18 | u | 18 | 0
| Separación entre Ramales |  |  | 0.14 | m | 0.14 | 0
| Longitud de la Parrilla |  |  | 2.52 | m | 2.52 | 0
| Caudal por Ramal |  |  | 0.12392 | Lps | 0.12392 | 0
| Tramo | Diámetro D | Caudal Q | Pérdidas hf |  | Pérdidas hf
|  | pg | Lps | m |  | m
| 1 | 2 | 2.2306 | 0.0034456 |  | 0.0034456 | 0
| 2 | 2 | 2.1067 | 0.0030995 |  | 0.0030995 | 0
| 3 | 2 | 1.9828 | 0.0027703 |  | 0.0027703 | 0
| 4 | 2 | 1.8588 | 0.0024582 |  | 0.0024582 | 0
| 5 | 2 | 1.7349 | 0.0021634 |  | 0.0021634 | 0
| 6 | 2 | 1.611 | 0.0018859 |  | 0.0018859 | 0
| 7 | 2 | 1.4871 | 0.0016261 |  | 0.0016261 | 0
| 8 | 2 | 1.3631 | 0.0013841 |  | 0.0013841 | 0
| 9 | 2 | 1.2392 | 0.0011601 |  | 0.0011601 | 0
| 10 | 2 | 1.1153 | 0.00095446 |  | 0.00095446 | 0
| 11 | 2 | 0.99138 | 0.00076741 |  | 0.00076741 | 0
| 12 | 2 | 0.86745 | 0.00059927 |  | 0.00059927 | 0
| 13 | 2 | 0.74353 | 0.00045044 |  | 0.00045044 | 0
| 14 | 2 | 0.61961 | 0.00032136 |  | 0.00032136 | 0
| 15 | 2 | 0.49569 | 0.00021258 |  | 0.00021258 | 0
| 16 | 2 | 0.37177 | 0.00012478 |  | 0.00012478 | 0
| 17 | 2 | 0.24784 | 5.8886e-05 |  | 5.8886e-05 | 0
| 18 | 2 | 0.12392 | 1.6312e-05 |  | 1.6312e-05 | 0
| 19 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 20 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 21 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 22 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 23 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 24 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 25 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 26 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 27 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 28 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 29 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 30 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Tuberías Varias
Fuente | [5 empty] | Calculo Alterno | Diferencia
Tuberia de Salida del Filtro Flotante
| Pérdidas Totales: |  |  | 2.0001 | m | 1.9999 | -0.00018093
| Tuberia hasta Válvula de Flotador |  | Pérdidas: | 0.52249 | m | 0.52244 | -4.6753e-05
| Material | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
Hoja "Planta USA" | Caudal |  |  | 7.6771 | Lps | 7.6767 | -0.00034856
| Longitud |  |  | 3.05 | m | 3.05 | 0
| Diametro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Velocidad Media |  |  | 1.6843 | m/s | 1.6842 | -7.6471e-05
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza en Tubería |  |  | 0.10275 | m | 0.10275 | -8.6401e-06
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.14474 | m | 0.14472 | -1.3143e-05
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas : |  | Pérdidas :
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.26052 | m | 0.2605 | -2.3657e-05
Tabla B. 6,30, RAS | Codo de radio corto | 0.9 | 1 | 0.13026 | m | 0.13025 | -1.1828e-05
Tabla B. 6,30, RAS | Valvula de Compuerta Abierta | 0.2 | 1 | 0.028947 | m | 0.028944 | -2.6285e-06
| Válvula de Flotador |  | Pérdidas: | 1.4776 | m | 1.4775 | -0.00013417
Hoja "Planta USA" | Diámetro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Caudal |  |  | 7.6771 | Lps | 7.6767 | -0.00034856
Hoja "Válvula de Flotador" | Diametro del Orificio |  |  | 43 | mm | 43 | 0
| Velocidad Media |  |  | 5.2892 | m/s | 5.2889 | -0.00024014
Hoja "Válvula de Flotador" | Coeficiente de Pérdidas | Km |  | 1.0352 |  | 1.0352 | 0
Ecuación F-12 | Perdidas de Cabeza en la Válvula |  |  | 1.4776 | m | 1.4775 | -0.00013417
Tuberia de Salida de Lodos
| Pérdidas Totales: |  |  | 1.7995 | m | 1.7995 | 0
Hoja "Planta USA" | Caudal Total |  |  | 21.6296 | Lps | 21.6296 | 0
| No de Lineas |  |  | 2 | u | 2 | 0
| Tuberia | PVC | Coeficiente CHW: | 150 |  | 150 | 0
| Caudal |  |  | 10.8148 | Lps | 10.8148 | 0
| Longitud |  |  | 3.6 | m | 3.6 | 0
| Diametro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Velocidad Media |  |  | 2.3727 | m/s | 2.3727 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza |  |  | 0.82592 | m | 0.82592 | 0
| Manguera | PVC | Coeficiente CHW: | 200 |  | 200 | 0
| Caudal |  |  | 10.8148 | Lps | 10.8148 | 0
| Longitud |  |  | 3 | m | 3 | 0
| Diametro |  |  | 3 | pg | 3 | 0
| Velocidad Media |  |  | 2.3727 | m/s | 2.3727 | 0
Ecuación F-11 | Perdidas de Cabeza |  |  | 0.11191 | m | 0.11191 | 0
| Cabeza de Velocidad |  |  | 0.28723 | m | 0.28723 | 0
| Accesorios | Km | Cantidad | Pérdidas : |  | Pérdidas :
Tabla B. 6,30, RAS | Tee con salida lateral | 1.8 | 1 | 0.51701 | m | 0.51701 | 0
| Valvula de Solenoide Abierta | 1.2 | 1 | 0.34467 | m | 0.34467 | 0

## Válvula de Flotador
Coeficiente de Pérdidas en la Valvula de Flotador
Diámetro de Valvula de Flotador (pg) | Diámetro del Orificio
1 | 14.3
1.5 | 24
2 | 27.5
3 | 43
Cálculos del Coeficiente de Pérdidas Km en la Valvula de Flotador
Diámetro de Válvula | 1.5 | pg | 2 | pg | 3 | pg
Caída de Presión | 10 | psi | 10 | psi | 10 | psi
| 7.07 | m | 7.07 | m | 7.07 | m
Caudal | 85 | GPM | 112 | GPM | 266 | GPM
| 5.3662 | Lps | 7.0707 | Lps | 16.7929 | Lps
Diámetro del Orificio | 24 | mm | 27.5 | mm | 43 | mm
| 0.024 | m | 0.0275 | m | 0.043 | m
Area seccional | 0.00045216 | m2 | 0.00059366 | m2 | 0.0014515 | m2
Velocidad | 11.8678 | m/s | 11.9104 | m/s | 11.5696 | m/s
Cabeza de Velocidad | 7.186 | m | 7.2377 | m | 6.8294 | m
Coeficiente Km | 0.98386 |  | 0.97683 |  | 1.0352
Promedio del Coeficiente de Perdidas Km: |  |  |  | 0.99864

## Lecho de Secado
Clasificación de la Información
Información de Entrada no Protegida
Variables Principales de Entrada
Parámetros de Diseño Asumidos
Parámetros tomados de la Literatura Científica o Técnica
Información Protegida
Resultados Finales e Indicadores de Desempeño
Indicadores de Control
Parámetros y Datos de Diseño Calculados
Otros Cálculos
Fuente |  |  |  |  | Calculo Alterno | Diferencia
Calculo de Lecho de Secado de Lodos
Hoja de Planta de Tratamiento | Remoción de carga orgánica | DDBO | 78.1955 | kg DBO/día
Jairo Alberto Romero (Ref. F-2) | Coeficiente de Producción de Lodos | Yn | 0.67
Jairo Alberto Romero (Ref. F-2) | Constante de Declinación Endógena | Kd | 0.06 | 1/día
Ideam- UTP-Cinara (Ref. F-3) | Edad de Lodos |  | 60 | Días
Ecuación F-5 | Producción de Lodos Organicos con Base Seca | Ps | 11.3893 | Kg SSV/día
Hoja de Planta de Tratamiento | Carga Diaria de NH4 a Remover |  | 6.7651 | kg NH4/día
Andreas Bertino (Ref. E-14) | Tasa de Produccion de Lodos Amoniacales en Procesos Anammox | Pn | 0.12 | Kg VSS/Kg N removido
| Producción de Lodos Amoniacales con Base Seca | Pn | 0.81181 | kg SSV/día
| Cantidad Total de Lodos con Base Seca | Ps+Pn | 12.2012 | Kg SSV/día
Jairo Alberto Romero (Ref. F-2) | Frecuencia de Purga de Lodos por Unidad |  | 7 | días
Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-4) . Figura F-6 | Profundidad de los Lodos |  | 0.2 | m
Tabla F-3. Lawrence K. Wang. (Ref. F-4.) | Tasa de Aplicación Máxima |  | 295.7 | Kg sólidos/m2-año
| Area de Módulo Requerida |  | 15.0606 | m2
| No de Unidades |  | 1 | u
| Largo |  | 6.5 | m
| Ancho |  | 2.4 | m
| Area de Módulo | suficiente | 15.6 | m2
| Area de Lechos Total |  | 15.6 | m2
Capítulo F-2.6. Diseño de Lechos de Secado | Tiempo de Etapa de Decantación y Secado |  | 7 | días
| Volumen de Lodos y Agua por Módulo |  | 3120 | Lts
Lawrence K. Wang et al, (Ref. F-4), Numeral 6,4 | Contenido a Sólidos a Alcanzar con Bombeo | 30 a 40% | 35%
| Volumen de Agua a Extraer |  | 2028 | Lts
Información del Fabricante | Caudal de Operación de la Bomba |  | 2 | GPM
|  |  | 0.12667 | Lps
| Factor de Operación de la Bomba |  | 0.25
| Tiempo de Drenaje de Lodos con Bombeo |  | 17.7895 | horas
|  |  | 0.74123 | días
Información del Fabricante | Presion de Succión de Bomba Especificada |  | 2 | mca
| Altura del Sifonaje |  | 0.8 | m
| Presion de Succión en Lecho de Secado |  | 2.8 | mca
| Espesor del Lecho |  | 0.25 | m
| Gradiente Teorico de Filtración por Gravedad |  | 11.2
| Peso del Lodo Seco por Jornada |  | 85.4081 | Kg
https://www.engineeringtoolbox.com/density-materials-d_1652.html | Densidad de la Arena |  | 1.5 | gr/cm3
|  |  | 1500 | Kg/m3
| Altura de la Capa de Arena Removida |  | 3 | cm
| Volúmen de la Arena Extraída a Reponer |  | 0.468 | m3
| Peso de la Arena Extraída por Jornada |  | 702 | Kg
| Peso Total de Solidos Secos Extraído por Jornada |  | 787.4081 | Kg
| Peso del Agua Remanente |  | 511.8152 | Kg
| Peso Total de Biosólido Extraído por Jornada |  | 1299.2233 | Kg

## Diagrama flujo TQA
INICIO
Sensor del Nivel Bajo de Tanque de Entrada Sumergido? |  | No | Ninguna acción
Si
Sensor del Nivel de Tanque de Salida Emergido? |  | No | Ninguna acción
Si
T
| Sensor de turbidez | 0>T>T1 |  |  | T1>T>T2 |  |  |  | T2>T>T3 |  | T3>T>T4
| Señal analoga | No |  |  | No |  |  |  |  | No |  | No
|  | Si |  |  | Si |  |  |  | Si |  | Si
|  |  | Bombeo de Coagulante durante tc1 |  |  | Bombeo de Coagulante durante tc2 |  |  | Proceso similar al anterior para rango de turbiedad usando tc3, ta3, tf3 y td2 |  | Proceso similar al anterior para rango de turbiedad usando tc4, ta4, tf4 y td4 |  | Proceso similar al anterior para rango de turbiedad usando tc5, ta5, tf5 y td5
|  |  | Bombeo de Agua durante ta1 | Funcionamiento de Floculador durante tf1 |  | Bombeo de Agua durante ta2 | Funcionamiento de Floculador durante tf2
[9 empty] | RESET |  | RESET |  | RESET
|  |  | Rezago RS1 = ta1+tf1+td1 | Arranque de bomba de salida de reactor |  | Rezago RS2 = ta2+tf2+tr2 | Arranque de bomba de salida de reactor
|  |  |  | Sensor nivel bajo en reactor sumergido | No | Ninguna acción | Sensor nivel bajo en reactor sumergido | No | Ninguna acción
|  |  |  | Si |  |  | Si
|  |  |  | RESET |  |  | RESET

## Controles
SENSOR | ESTADO | DISPOSITIVOS QUE ACCIONA | Relay Zelio
Flotador bajo de Tanque de Entrada | Sumergido | Interruptor ON de Inicio de Ciclo (bomba de entrada a reactor, dosificación coagulante y soplador)
| Emergido | Interruptor OFF de Inicio de Ciclo (bomba de entrada a reactor, dosificación coagulante y soplador)
Flotador alto de Reactor | Sumergido | Apaga y mantiene apagada bomba de entrada a reactor durante R+R2+R3
Apaga el soplador luego de un rezago R1
Arranca la bomba de salida luego de un rezago R1+R2
Flotador bajo en Tanque Filtro | Emergido | Interruptor ON de Inicio de Ciclo (bomba de entrada a reactor, dosificación coagulante y soplador)
|  |  |  | Problema: mantener bomba hacia reactor, dosificador y soplador OFF durante ciclo | Secuenciador ?
Solución: Se prenden con secuenciador y se apagan con temporizador o flotador
Resago | Rd | Tiempo de dosificación de coagulante
Resago | RO | Tiempo estimado de Llenado de Reactor
Resago | R1 | Tiempo de Floculación
Resago | R2 | Tiempo de Reposo luego de Floculación
Resago | R3 | Tiempo máximo de bombeo hacia tanque elevado
Flotador bajo de Tanque de Entrada | Sumergido | Interruptor ON de Inicio de Ciclo (bomba de entrada a reactor, dosificación coagulante y soplador)
| Emergido | Interruptor OFF de Inicio de Ciclo (bomba de entrada a reactor, dosificación coagulante y soplador)
Flotador bajo de Tanque Filtro | Emergido | Interruptor ON de Inicio de Ciclo (bomba de entrada a reactor, dosificación coagulante y soplador)
| Sumergido | Interruptor OFF de Inicio de Ciclo (bomba de entrada a reactor, dosificación coagulante y soplador)
PROGAMACION DE LOS TEMPORIZADORES
DISPOSITIVO | Tiempo desde Inicio | ENCENDIDO | APAGADO | Tiempo Final
Dosificación de Coagulante | 0 | Inicio de Secuencia | Temporizador | Rd
Bomba de Entrada a Reactor | 0 | Inicio de Secuencia | Flotador alto del Reactor sumergido o Temporizador | R0
Soplador | 0 | Inicio de Secuencia | Temporizador | R0+R1
Bomba de Salida de Reactor | R0+R1+R2 | Temporizador on Delay activado al inicio | Flotador bajo del Reactor emergido (Resetea secuencia) | R0+R1+R2+R3
Secuencia de Reactor | R0+R1+R2+R3 | Flotador bajo de Tanque Filtro emergido | Temporizador on Delay que enciende bomba de salida de reactor
Flotador bajo de Tanque de Entrada sumergido
Flotador bajo de Reactor emergido (Resetea)
Dosificación de Cloro | 0 | Activacion con bombeo a Tanque Elevado | Temporizador | Rcl

## Secuencia
PROGRAMACION DE SBR MODIFICADO CON MICROSECUENCIADO Y FLOTADOR ELECTRICO
|  | ETAPA | TIEMPO
Horas
|  | Aireación | 2.6667
|  | Bombeo a Tanque Aerobio | 0.4
|  | Decantación de Lecho | 0.02
|  | Filtración Mínima | 1.05
|  | Drenaje de Lodos | 0.02
|  | TOTAL | 3.7467
PASO DE SECUENCIA | TIEMPO AL INICIO (horas) | ACCION | ETAPA | CONDICICION DEL INICIO | MECANISMO | TIEMPO A CONTINUACION (horas) | SALIDA | ENTRADA
Inicio |  | Encendido Manual o Automático de Flotador |  | Tanque Aerobio desocupado y Tanque de Entrada llenándose |  | 0
A | 0 | Encendido del Secuenciador | Filtración | Tiempo del Timmer del Flotador y Nivel Suficiente en Tanque de Entrada | Interruptor de Secuenciador accionado por Flotador | 0.01
B1 | 0.01 | Cerrar Valvula de Salida de Filtrado | Ninguna | Señal de Flotador de Tanque Anaerobio | Válvula Neumática Solenoide de Filtrado N.A. | 0.01
B2 | 0.02 | Prender Soplador y Apagar Flotador Electrico en Tanque de Entrada | Aireación | Tiempo del Paso | Interruptor Encendido Soplador | 0.02
B3 | 0.04 | Prender Bomba y Dosificador de Coagulante | Aireación y Llenado | Tiempo del Paso | Interruptor Encendido Bomba | 2.2467
B4 | 2.2867 | Apagado de Bomba | Aireación | Tiempo del Paso | Interruptor de Apagado de Bomba | 0.4
B5 | 2.6867 | Apagar Soplador | Decantación | Tiempo del Paso | Interruptor Apagado Soplador | 0.02
B6 | 2.7067 | Abrir Valvula de Salida de Filtrado | Filtración | Tiempo del Paso | Válvula Neumática Solenoide de Filtrado | 1
B7 | 3.7067 | Abrir Valvula de Salida de Lodos | Filtración y Purga de Lodos | Tiempo del Paso | Válvula Neumática Solenoide de Lodos N.C. | 0.02
B8 | 3.7267 | Cerrar Valvula de Salida de Lodos | Filtración | Tiempo del Paso | Válvula Neumática Solenoide de Lodos | 0.01
B9 | 3.7367 | Encender Timmer de Flotador en Tanque de Entrada y Apagar Secuenciador | Filtración | Tiempo del Paso | Interruptor de Secuenciador | 0.01
Final Ciclo | 3.7467
CONDICION DE INICIO: |  | Encendido de Secuenciador con Señal de Flotador Electrico en Tanque de Entrada, que cuenta con timmer e interruptor manual

## TQA Datos
PLANTA DE POTABILIZACION TIPO SBR CON BIOFILTRO SECUENCIAL AIREADO
PARAMETROS DE DISEÑO
| Caudal de Diseño |  | 0.8 | Lps
|  |  | 69.12 | m3/d
| Ancho del Tanque |  | 2.5 | m
| Longitud del Módulo |  | 0.5 | m
| Ancho de Cresta de Canaleta Parshall |  | 6 | pg
| Capacidad Canaleta Parshall |  | 2 | Lps | Ven Te Chow Pag. 73
| Número de Rejillas |  | 2 | u
| Area de Rejillas |  | 1.971 | m2
| Velocidad a través de Rejilla |  | 0.46677 | cm/s
Reactor Secuencial
| No de Módulos |  | 12 | u
| Largo del Tanque |  | 6 | m
| Profundidad del Tanque Lleno |  | 1.4 | m
| Area Seccional del Tanque |  | 3.0905 | m2
| Volumen Total del Tanque |  | 18.543 | m3
| Tiempo de Retención Hidráulica |  | 6.4385 | horas
Tiempo de Procesos Requerido
| Tiempo de Floculación |  | 0.5 | h | 15 a 30 min | ME | JAR-PA | pag 96
|  |  | 30 | min | 30-75 min | Steel
| Diámetro del Flock |  | 0.02 | mm
| Densidad Relativa del Flock |  | 1.05 |  | JAR-PA | pag 139
| Velocidad d e Sedimentación |  | 0.0057155 | m/s | JAR-PA | Ec. 5,8 pag 130
| Altura de Sedimentación |  | 1.4 | m
| Tiempo de Sedimentación |  | 4.0825 | min
Ciclo de Operación
| Tiempo de Llenado | TF | 0.1 | h | 6 | min
| Tiempo de Floculación con Aireación | TA | 0.5 | h | 30 | min | 20 a 50 min | JAR-PA | pag 92
| Tiempo de Decantación y Filtración | TD | 0.5 | h | 30 | min
| Tiempo de Purga de Lodos y Filtración | TI | 0.05 | h | 3 | min | 47.83% | porcentaje de no filtracion
| Tiempo de Ciclo | TC | 1.15 | h |  | 3 h
| No de Ciclos Diario |  | 20.8696 | ciclos
| Volumen por Ciclo | V | 3.312 | m3 | 35.64 | ajustar
| Dimensiones de la Cámara de Reacción |  |  |  |  | Comp
| Volumen de Agua por Ciclo Requerida |  | 3.312 | m3
| Area Superficie |  | 15 | m2
| Variación en Profundidad de Agua |  | 0.2208 | m
| Caudal de Llenado |  | 9.2 | Lps
| Profundidad de Medio Granular |  | 0.6 | m
| Profunidad Mínima sobre Lodos |  | 0.1 | m
| Profundidad de Retorno de Lodos |  | 0.1 | m
| Profundidad de Estanque en Reposo |  | 1.0208 | m
| Borde Libre |  | 0.2 | m
| Profundidad del Tanque Lleno |  | 1.4 | m
| Area Seccional del Tanque |  | 2.59 | m2
| Volumen de Agua con Tanque Lleno |  | 15.54 | m3
Tanque Regulador de Entrada
| No de Módulos |  | 8 | u
| Largo del Tanque |  | 4 | m
| Profundidad del Tanque Lleno |  | 1.52 | m
| Sobrelevación |  | 0.12 | m
| Volumen Total de Almacenamiento |  | 13.562 | m3
| Volumen de Tanda |  | 3.312 | m3
| Altura Agua de Bombeo Requerida |  | 0.3312 | m
| Altura Agua de Bombeo Disponible |  | 1 | m
Condiciones Orgánicas del Agua
| Concentración DBO de Entrada |  | 80 | mg/L
|  |  | 8e-05 | Kg DBO/L
| Eficiencia Remoción de DBO |  | 100%
| Carga de DBO Afluente |  | 5.5296 | kg DBO/día
| Carga de DBO Removida |  | 5.5296 | kg DBO/día
| Concentración de Nitrogeno Amoniacal Afluente |  | 6 | mg/L
| Concentración de Nitrogeno Amoniacal Efluente |  | 0 | mg/L
| Remoción de Nitrogeno Amoniacal |  | 6 | mg/L
| Eficiencia Remoción de Nitrogeno Amoniacal |  | 100%
| Carga de NH4 afluente |  | 0.41472 | Kg NH4/día
| Carga de NH4 removida |  | 0.41472 | kgNH4/día
| Tasa de Consumo de Oxígeno por Kg de Carga Nitrogenada |  | 4.33 | KgO2/Kg NH4 removida
| Factor de Equivalencia de la Carga Nitrogenada |  | 3.6083
| Carga Orgánica Equivalente Removida en Tanque |  | 7.026 | kg DBO/día
| Remoción de Carga por M3 |  | 0.37891 | Kg DBO/m3/día
| Tasa de Consumo de Oxígeno por Kg de Carga Carbonácea |  | 1.2 | KgO2/Kg DBO removida
| Requerimientos de Oxígeno | Ro | 8.4313 | kg O2/día
Rev | Suministro de Oxígeno Aportado por Venturi |  | 0.76513 | kg O2/día
Cambiar | Suministro de Oxígeno Aportado por Difusores |  | 7.6661 | kg O2/día
| Consumo O2 por Remoción de Carga Nitrogenada |  | 0.28991 | Kg O2/d
Biofilm con EPU
| Area de Biofilm Requerido |  | #REF! | m2
| Area específica de EPU |  | 0 | m2/m3
| Volumen Requerido en Tanque Aeróbico |  | #REF! | m3
| Altura de Bioportadores en Tanque Aeróbico |  | 0.3 | m | Ajustar
| Volumen de EPU Disponible |  | 4.5 | m3 |  | proporcional a volumenes de tanques
| Factor de Seguridad |  | #REF! |  | Verificar
| Precio de EPU |  | 600000 | $/m3
| Costo de EPU |  | 2700000
| Carga de NH4 |  | 0.41472 | Kg NH4/día
| Carga volumetrica de NH4 por m3 de lecho |  | 0.09216 | kgNH4m3*/día
| Carga volumetrica de NH4 por m3 de tanque |  | 0.026687 | kgNH4m3*/día |  | 1 a 2,3 en EBBR |  | RLS
| Transferencia de Oxígeno Venturi Sumergido | [6 empty] | Pag 134
| Número de Venturis |  | 6 | u | Ajustar | [7 empty] | Pag 235
| Caudal por Venturi | Q | 1.5333 | Lps
| Diámetro Abertura | t | 12.7 | mm
|  |  | 0.5 | pg
| Area de Flujo |  | 126.6127 | mm2
| Velocidad del Agua en la Boquilla | v | 12.1104 | m/s | Verificar tiempo de llenado | 0.1 | h
| Diámetro |  | 2 | pg
| Velocidad en Tubería |  | 0.7569 | m/s
| Temperatura | T0C | 25 | oC
| Solubilidad del O2 a ToC | Cs | 10.7 | mg/L |  | ME Apendice D
| Profundidad de aireación por Chorro |  | 0.7 | m | Ajustar
| Volumen de Aireación por Boquilla | V | 1.75 | m3
| Potencia en la Boquilla | P | 0.11249 | Kw |  | 5 Turbo | Ec. 9
| Potencia de Aireacion Total | P | 0.67492 | Kw
| Diametro de la Boquilla | d | 1.27 | cm
| Relación | P/V | 0.064278 | kW/m3
| KlA Ecuacion 1 |  | 0.014204 | m3/h | 5 Turbo | Ec. 1, 2 y 3
|  | Kla | 0.0081166 | 1/h | 1/s? |  | 2.2546e-06 | 1/s
| KlA Ecuacion 2 |  | 0.010124 | m3/h
|  |  | 0.005785 | 1/h | 1/s?
| Kla Ecuacion 3 | Kla | 17.5364 | 1/h
|  |  | 0.0048712 | 1/s | K. Tojo y K. Miyanami. "Oxygen Transfer in Jet Mixers". Chemical Engineering Journal. Netherlands. Vol. 24, 1982
| Kla Ecuacion Plungin Jet 14 mm | Kla | 0.0052597 | 1/s | 2 Turbo | Fig 6
| Kla Adoptado |  | 0.0052597 | 1/s
|  |  | 18.9349 | 1/h
| Tasa de Transferencia de O2 Standard Adoptada por Venturi | SOTR | 0.35456 | Kg O2/h |  | KlA (1/S) = | 0.015 | Efecto de la Boquilla
| Factor de Utilización de Bombeo |  | 8.696%
| Tasa de Transferencia de O2 Standard Total Media por Venturis |  | 0.18499 | Kg O2/h
Error | Tasa de Transferencia de O2 in Situ Total Media por Venturis |  | 0.12752 | Kg O2/h
Entrada de Aire
| Diametro Inferior de Chorro | bn | 1.27 | cm
| Diametro Superior de Chorro | bj | 3 | cm
| Relación bj/bn |  | 2.3622
| Relación Qa/Qw (Formula de Henderson) |  | 4.58 |  | 4 TA pg 1
| Caudal de Aire |  | 7.0227 | Lps
| Diámetro de Conducto de Aire |  | 1.5 | pg
| Velocidad del Aire |  | 6.1629 | m/s
Sistema de Bombeo
| Caudal |  | 9.2 | Lps
| Diametro Tuberia de Bombeo |  | 4 | pg
| Velocidad Media en Tubería |  | 1.1354 | m/s
| Cabeza de Velocidad en Tuberías |  | 0.065767 | m
| Cabeza de Velocidad Total en Boquillas |  | 7.4828 | m
| Diferencia de Altura |  | 3.3 | m
| Longitud de Tubería |  | 9 | m
| Viscosidad del Agua |  | 1e-06 | m2/s | a 20 oC
| Número Re |  | 115351.8231
| Factor de Fricción |  | 0.018 |  | Diagrama de Moody
| Pendiente de Pérdidas |  | 1.184%
| Perdidas de Cabeza en Tuberías |  | 0.10654 | m
| Coeficiente de Perdidas para Codo de 90o |  | 0.6 |  | RAS Titulo B Numeral B.6,4,5
| Total de Codos |  | 4
| Perdidas de Accesorios |  | 0.15784 | m
| Perdidas en Tuberías |  | 0.26438 | m
| Total Cabeza |  | 11.0472 | m
| Eficiencia de Bombeo |  | 69%
| Potencia de Bombeo |  | 1.9381 | HP
|  |  | 1.2985 | Kw
| Potencia para Aireación |  | 0.52338 | HP
| Consumo Medio de Energía Total |  | 1.8707 | Kw
| Consumo Diario de Energía |  | 44.8974 | Kw-h /dia
| Tipo de Bomba | Hidromac Linea AZ | 2x3x5A o 2x21/2x7A 1750rpm P= 1,5 HP
|  | Hidromac Monobloc | 2x3x5A 1750rpm P= 1,5 HP
Sistema de Aireación por Difusores
| Tasa de Transferencia de Oxígeno de Diseño |  | 7.6661 | kg O2/día | Gradiente = | 109.7785 | 1/s
| Eficiencia de transferencia de oxígeno del difusor por pie de profundidad |  | 2.2% |  |  | Referencia del fabricante
| Eficiencia de transferencia de oxígeno del difusor |  | 10.1%
| Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales N |  | 0.68936 |  |  | Mendonca formula 8,1. Vet Tabla inferior
| Cantidad Oxigeno Bruto Requerido DOb |  | 110.1227 | Kg O2/día |  | = DOn/(ETD*N)
| Densidad del aire al nivel del mar |  | 1.165 | Kg/m3 |  | Dato de entrada
| Cantidad de oxígeno al nivel del mar |  | 23%
| Contenido de oxígeno al nivel del mar Conc O2 |  | 0.26795 | Kg/m3
| Caudal de Aire en condiciones standard |  | 17.1243 | m3/Hr |  | = DOb/(24 xConc O2)
|  |  | 10.193 | scfpm
| Vol Aire Terreno/Vol aire Estándar a 2.550 msnm |  | 1.3532
| Caudal de Aire en condiciones de terreno promedio |  | 13.7936 | icfpm
|  |  | 6.437 | Lps
| Factor de Utilización |  | 52.17% |  | Opera con llenado y floculación
| Capacidad de caudal de Aire en condiciones de terreno |  | 12.3376 | Lps
| Tipo de Soplador |  | Linear
| No de Sopladores |  | 2 | unidades
| Número de Difusores |  | 4 | unidades
| Caudal por Dirfusor |  | 3.4484 | cfm
| Longitud del Difusor |  | 1 | m
| Caudal por ml de difusor |  | 3.4484 | cfm | 1.6093 | Lps | 5.7933 | m3/h
| Diametro Tuberia Distribución |  | 1 | pg
| Velocidad en Tuberia de Distribución |  | 3.1745 | m/s
| Caudal de Aire por unidad de Area |  | 0.10728 | L/s/dm2 |  | 0.69261 | L/s/dm2 | Ensayo
Potencia de los Sopladores
| Temperatura Media de Diseño |  | 25 | oC
| Altitud |  | 1000 | msnm
| Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa |  |  | Produndidad |  | 10 | ft
| Factor de Presión |  | -0.11465 |  |  |  | Longitud difusor |  | 106 | cm diametro | 6.3 | cm
| Presión en el Sitio |  | 90.3538 | kPa
| Profundidad de Difusores |  | 1.3 | m
| Perdidas en Conducción de Aire |  | 0.5 | m
| Cabeza de Presión en Soplador |  | 1.8 | m | 2.546 | Psi
|  |  | 17.64 | kPa
| Eficiencia del Soplador |  | 50%
| Densidad del Aire | γ | 1.0559 | kg/m3 | Ap. B-1 pg 1738
| Potencia del Soplador | Pw | 0.39777 | Kw | Ec. 5-56 pg 440 | ME | Lps/w | 0.016183
|  |  | 0.52338 | HP
| Viscosidad Dinámica del Agua | µ | 0.00089 | N.s/m2 | ME pag 1742 | Tabla C-1
| Gradiente de Velocidad | G | 109.7785 | 1/s | ME Ec. 5-3 pag 348 |  | 5 a 100 1/s | AWWA | JAR PA pag 95
| Rango de Gradiente de Velocidad recomendado | G | 50 a 100 1/s |  |  |  | 50 a 100 1/s | ME Tabla 5-10
Tanque de Solución de Coagulante
| Concentración de Coagulante el Tanque Dosificador |  | 3%
| Volumen de Tanque Dosificador |  | 1000 | L
| Cantidad de Coagulante en Tanque Dosificador |  | 30 | Kg
| Cantidad de Coagulante Repuesto |  | 25 | Kg
| Periodo de Alimentación de Coagulante |  | 9.0422 | días | Verificar
| Potencia de Mezcla con Soplador |  | 0.39777 | Kw
| Gradiente de Velocidad | G | 472.7235 | 1/s | ME Ec. 5-3 pag 348
Determinación de la Producción de Lodos
Solidos Inorganicos Producidos
| Dosis de Cal Requerida |  | 40 | gr/m3
| Caudal de Diseño |  | 0.8 | L/s
| Coagulante FeCl Requerido |  | 2.7648 | Kg/dia
| Masa de Hidróxido Férrico Fe(OH)3 |  | 1.8222 | Kg/dia
| Masa de Lodo Seco Floculado |  | 1.9354 | Kg/dia | JAR PA pag 294
| Masa de Cal para formar Hidróxido Férrico |  | 20.7152 | Kg/dia | ?
| Solidos Suspendidos Totales | TSS | 120 | mg/L
| Eficiencia en Remoción de TSS |  | 85%
| Concentración de Sólidos Inorgánicos Removidos |  | 102 | mg/L
| Tasa de Producción de Lodos Inorgánicos |  | 7.0502 | Kg/d | Calcular
Solidos Organicos Producidos
| Coeficiente de Producción de Biomasa | Y | 0.6
| Constante de Declinación Endógena | Kd | 0.06
| BOD Removida |  | 5.5296 | Kg/d
| Edad de Lodos | θ | 10 | días | Cinara
| Coeficiente de Producción de Biomasa | Y | 0.6
| Constante de Declinación Endógena | Kd | 0.06 | 1/d | Cinara
| Tasa de Producción de Lodos Orgánicos |  | 3.2025 | Kg/d
Lecho de Secado
| Tasa de Producción de Lodos Total |  | 12.1881 | Kg/d
| Concentración de Lodos en Purga |  | 4%
|  |  | 40000 | mg/L
| Volumen de Lodos Diluídos |  | 304.7018 | L/dia
| Tiempo de Bombeo de Lodos |  | 1.0435 | h/día
| Caudal Mínimo de Purga de Lodos |  | 0.081113 | Lps
|  |  | 4.8668 | Lpm
| Bomba de Lodos |  | Diafragma Flojet 8 Lpm
| Tasa de Aplicación (Base Seca) |  | 330 | kg/m2*año | Base seca | JAR TAR | Tabla 26,25 pg 833
| Tasa de Aplicación (Base Húmeda) |  | 8250 | L/m2*año
|  |  | 22.6027 | mm/día
| Area de Lecho Requerida |  | 13.4807 | m2
| No de Lechos |  | 1 | u
| Largo de Lecho |  | 3.76 | m
| Ancho de Lecho |  | 3.5 | m
| Area de Lecho Especificada |  | 13.16 | m2 | Verificar | 13.4807
| Profundidad del Lecho |  | 0.3 | m
| Volumen de Zeolita |  | 3.948 | m3 |  | Costo= | 3158400 | Precio por m3 = | 800000
| No de Bolsas de 50 Kg |  | 78.96 | u
Valvula de Flotador
| Caudal de Salida |  | 1.6727 | Lps
| No de Valvulas de Fotador |  | 2 | u
| Altura sobre Valvula |  | 1 | m | 1.4144 | psi | Verificar
| Caudal de Agua por Válvula | Q | 0.83636 | Lps | 13.2564 | GPM | 1 1/2 pg | 31.9675 | gpm | 2.0169 | Lps
| Velocidad de Salida |  | 4.4272 | m/s | 22.6027 | pg | 2 pg | 42.1219 | gpm | 2.6575 | Lps
| Potencia en la Boquilla | P | 0.00041835 | Kw |  |  | 3 pg | 100.0396 | gpm | 6.3116 | Lps
| Diámetro de Valvlula de Flotador |  | 2 | pg | Ajustar
Filtro de Zeolita
| Factor de Utilización |  | 0.7
| Caudal de Diseño |  | 1.1429 | Lps
|  |  | 68.5714 | Lpm
| Tasa de Filtración |  | 50 | m/d | 120 m/d filtros rápidos | JAR-PA | Tabla 6,3 pag 201
|  |  | 0.5787 | Lps/m2 | 0.012 | m/s | 1036.8 | m/d | Plantas Potabilización pg 2
| Altura del Lecho |  | 0.7 | m
| Tiempo de Contacto |  | 20.16 | min | 10 min | 4 Zeol
| Area Requerida de Lecho |  | 1.9749 | m2 |  |  |  |  | con zeolita 1 a 3 mm
| Area Dispuesta |  | 5.4288 | m2 | Verificar
| Largo |  | 1.56 | m
| Ancho |  | 3.48 | m
| Variación en Nivel del Lecho |  | 0.3183 | m | Verificar
| Volumen de Zeolita |  | 3.8002 | m3 |  | Costo= | 3040128 | Precio por m3 = | 800000
| No de Bolsas de 50 Kg |  | 76.0032 | u
Cloración
| Dosis de Cloro |  | 5 | mg/L | 9 T Q pag 12
| Tasa de Aplicación |  | 345.6 | gr/día
|  |  | 14.4 | gr/h
| Capacidad Sanilec 6 |  | 1400 | gr Cl/ciclo | Capacidad Sanilec 2 |  | 500 | gr/día
| Duración de la Cochada |  | 4.0509 | días
| No de Ciclos por Dia |  | 0.24686 | u
| Capacidad Tanque |  | 300 | L
| Tiempo de Electrólisis |  | 12 | h
| Cantidad de Sal por Ciclo |  | 9 | kg
| Concentración de Cloro |  | 0.46667 | % | 4.9% | 6 TQ pag 12
|  |  | 4666.6667 | mg/L | 3 TQ
| Factor de Utilización de la Inyección |  | 43.48%
| Caudal de Inyección |  | 0.11829 | l/min
|  |  | 0.1102 | l/min | Bombeo de 300Lps
| Bomba de Inyección |  | Diafragma Flojet 4,6 Lpm
| Peso Atómico Cl |  | 35.453
| Peso Atómico Na |  | 22.9898
| Peso Atómico O |  | 15.9994
| Peso Atómico H |  | 1.0079
| Relacion Cloro/Sodio |  | 1.5421 |  |  | grmol NaOH | 40
| Producción Diaria de Sodio |  | 224.107 | gr/día
| Relacion Soda Cáustica/Sodio |  | 1.7398 |  | Verificar
| Producción Diaria de Soda Cáustica |  | 0.3899 | Kg/dia
| Producción Diaria de Lodos Orgánicos |  | 3.2025 | Kg/dia
| Relación Soda Cáustica/Lodos Calculada |  | 12.17%
| Relación Soda Cáustica/Lodos Recomendada |  | 10% |  | ME paf 1503
Factor de Transferencia en Condiciones Estándar N
| Factor de correcciòn por salinidad y tensión superficial β |  | 0.95 |  | Pg 269 Mendonca al final
| Temperatura del agua |  | 15 | oC | Según caracterizacion
| Altitud |  | 2550 | msnm
| Factor de Transferencia en Condiciones Estándar No |  | 1.5 |  | Pg 269 Mendonca
| Factor de Corrección de Transferencia de O2 para Aguas Residuales α |  | 0.7 |  | Pg 269 Mendonca al final
| Factor de Corrección del Solubilidad del Oxígeno Fa |  | 0.7
| Concentración de OD a la salida Cl |  | 2 | mg/L
| Saturación de O2 en condiciones standard | Cst | 9.08 | mg/L |  | 9.17 | Pg 269 Mendonca
| Presion a Nivel del Mar | P | 101.33 | kPa
| Factor de Presión |  | -0.3025
| Presión en el Sitio |  | 74.8795 | kPa
|  |  | 640.9534 | mm HG
| Concentración de Saturación de O2 para T y altitud C(s, T, H) media | C(s, T, H) | 9.1704
| Presión de Vapor a T oC |  | 1.7 | kPa |  | JAR | Pg 1028 | Ap B
| Concentración de Saturación de O2 para T y nivel del mar | C(s, T, H) media | 10.15 | mg/L
| Concentración de Saturación de O2 para T y altitud H | C(s, T, H) media | 7.4553 | mg/L | 8.2 | Tabla 8.1 | Mendonca
| Concentración a Nivel del Mar |  | 13 | ppm
| Factor Tranferencia de O2 en Condiciones Reales N |  | 0.68936 |  | Mendonca formula 8,1. |  | 0.547

## Burbujas
|  |  | Profundidad de Aireación | 2.5 | m
|  |  | Viscosidad Cinemática del Agua | 0.00089 | Nxsg/m2
Velocidad de la Burbuja (2) | Tiempo de Contacto |  | Diametro de la Burbuja | Velocidad de la Burbuja (1) | Tiempo de Contacto
m/s | seg |  | mm | m/s | seg
0.032998 | 75.7614 |  | 0.2 | 0.024469 | 102.1684
0.040415 | 61.859 |  | 0.3 | 0.055056 | 45.4082
0.046667 | 53.5714 |  | 0.4 | 0.097878 | 25.5421
0.052175 | 47.9157 |  | 0.5 | 0.15293 | 16.3469
0.061734 | 40.4962 |  | 0.7 | 0.29975 | 8.3403
0.073786 | 33.8815 |  | 1 | 0.61174 | 4.0867
0.09037 | 27.6642 |  | 1.5 | 1.3764 | 1.8163
0.10435 | 23.9579 |  | 2 | 2.4469 | 1.0217
0.11667 | 21.4286 |  | 2.5 | 3.8233 | 0.65388
0.1278 | 19.5615 |  | 3 | 5.5056 | 0.45408
(1) Ec 6,3,3 Streeter
(2) Ec, III-8 pg 207 Afzal Ahmed
| ƒ | factor de fricción

## Peso Atomico
ELEMENTO | SIMBOLO | PESO ATOMICO | NUMERO ATOMICO
Actinio | Ac |  | 89
Aluminio | Al | 26.9815 | 13
Americio | Am |  | 95
Antimonio | Sb | 121.75 | 51
Argón | Ar | 39.948 | 18
Arsénico | As | 74.9216 | 33
Astato | At |  | 85
Azufre | S | 32.06 | 16
Bario | Ba | 137.34 | 56
Berilio | Be | 9.0122 | 4
Berkelio | Bk |  | 97
Bismuto | Bi | 208.9804 | 83
Boro | B | 10.81 | 5
Bromo | Br | 79.904 | 35
Cadmio | Cd | 112.4 | 48
Calcio | Ca | 40.08 | 20
Californio | Cf |  | 98
Carbono | C | 12.011 | 6
Carbono | 12C | 12 (exactamente) | 6
Cerio | Ce | 140.12 | 58
Cesio | Cs | 132.9054 | 55
Cloro | Cl | 35.453 | 17
Cobalto | Co | 58.9332 | 27
Cobre | Cu | 63.546 | 29
Cromo | Cr | 51.996 | 24
Curio | Cm |  | 96
Disprosio | Dy | 162.5 | 66
Einstenio | Es |  | 99
Erbio | Er | 167.26 | 68
Escandio | Sc | 44.9559 | 21
Estaño | Sn | 118.69 | 50
Estroncio | Sr | 87.62 | 38
Europio | Eu | 151.96 | 63
Fermio | Fm |  | 100
Fierro | Fe | 55.847 | 26
Fluor | F | 18.9984 | 9
Fósforo | P | 30.9738 | 15
Francio | Fr |  | 87
Gadolinio | Gd | 157.25 | 64
Galio | Ga | 69.72 | 31
Germanio | Ge | 72.59 | 32
Hafnio | Hf | 178.49 | 72
Helio | He | 4.0026 | 2
Hidrógeno | H | 1.0079 | 1
Holmio | Ho | 164.9304 | 67
Indio | In | 114.82 | 49
Iridio | Ir | 192.22 | 77
Iterbio | Yb | 173.04 | 70
Itrio | Y | 88.9059 | 39
Kriptón | Kr | 83.8 | 36
Lantano | La | 138.9055 | 57
Lawrencio | Lw |  | 103
Litio | Li | 6.941 | 3
Lutecio | Lu | 174.97 | 71
Magnesio | Mg | 24.305 | 12
Manganeso | Mn | 54.938 | 25
Mendelevio | Md |  | 101
Mercurio | Hg | 200.59 | 80
Molibdeno | Mo | 95.94 | 42
Neodimio | Nd | 144.24 | 60
Neón | Ne | 20.179 | 10
Neptunio | Np | 237.0482 | 93
Niobio | Nb | 92.9064 | 41
Níquel | Ni | 58.71 | 28
Nitrógeno | N | 14.0067 | 7
Nobelio | No |  | 102
Oro | Au | 196.9665 | 79
Osmio | Os | 190.2 | 72
Oxígeno | O | 15.9994 | 8
Paladio | Pd | 106.4 | 46
Plata | Ag | 107.868 | 47
Platino | Pt | 195.09 | 78
Plomo | Pb | 207.2 | 82
Plutonio | Pu |  | 94
Polonio | Po |  | 84
Potasio | K | 39.098 | 19
Praseodimio | Pr | 140.9077 | 59
Prometio | Pm |  | 61
Protactinio | Pa | 231.0359 | 91
Radio | Ra | 226.0254 | 88
Radón | Rn |  | 86
Renio | Re | 186.2 | 75
Rodio | Rh | 102.9055 | 45
Rubidio | Rb | 85.4678 | 37
Rutenio | Ru | 101.07 | 44
Samario | Sm | 150.4 | 62
Selenio | Se | 78.96 | 34
Silicio | Si | 28.086 | 14
Sodio | Na | 22.9898 | 11
Talio | Tl | 204.37 | 81
Tántalo | Ta | 180.9479 | 73
Tecnecio | Tc | 98.9062 | 43
Teluro | Te | 127.6 | 52
Terbio | Tb | 158.9254 | 65
Titanio | Ti | 47.9 | 22
Torio | Th | 232.0381 | 90
Tulio | Tm | 168.9342 | 69
Tungsteno | W | 183.85 | 74
Uranio | U | 238.029 | 92
Vanadio | V | 50.9414 | 23
Xenón | Xe | 131.3 | 54
Yodo | I | 126.9045 | 53
Zinc | Zn | 65.38 | 30
Zirconio | Zr | 91.22 | 40